## Titul
Soupis prací - rekapitulace
Investiční akce: | Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 15% | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
DPH 21% | 0
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 2014-02-10
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn.
CZT a kotelna
Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici
| Zařízení pro vytápění staveb | 1 | kpl | 0
| Měření a regulace | 1 | kpl | 0
Připojení objektů č.p.315 a č.p. 317 na rozvod CZT v Jesenici
| Zařízení pro vytápění staveb | 1 | kpl | 0
| Měření a regulace | 1 | kpl | 0
Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice
| Zařízení pro vytápění staveb - kotelna ZŠ | 1 | kpl | 0
| Měření a regulace - kotelna ZŠ | 1 | kpl | 0
| ZTI - kotelna ZŠ | 1 | kpl | 0
| Elektro - kotelna ZŠ | 1 | kpl | 0
| Tepelná izolace páteřního rozvodu ZŠ | 1 | kpl | 0
Rozpočtová rezerva
| Rozpočtová rezerva 5% |  |  | 0
| Celkem CZT a kotelna bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
Bytové domy
Otopné soustavy bytových domů č.p. 314, 316, 318, ul. 5. května, Jesenice
| Otopná soustava č.p. 314 | 1 | kpl | 0
| Otopná soustava č.p. 316 | 1 | kpl | 0
| Otopná soustava č.p. 318 | 1 | kpl | 0
Otopné soustavy bytových domů č.p. 315, 317, ul. 5. května, Jesenice
| Otopná soustava č.p. 315 | 1 | kpl | 0
| Otopná soustava č.p. 317 | 1 | kpl | 0
Rozpočtová rezerva
| Rozpočtová rezerva 5% | 5% |  | 0
| Celkem bytové domy bez DPH |  |  | 0
| DPH 15% |  |  | 0

## CZT rozšíření - ÚT
Akce: | Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici
Část: | Zařízení pro vytápění staveb | Datum: | 11/2013
| Soupis prací |  | revize 02
Číslo položky | Název položky | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské a realizační dokumentace.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
1 | Zařízení kotelny a předávacích stanic
(dodávka a montáž)
1.1 | Automatický nízkoemisní kotel na hnědé uhlí - levé provedení - jmenovitý výkon 600 kW (regulovatelnost 250-600 kW) - objem zásobníku uhlí 1200 kg (horní plnění) - hmotnost kotle 4500 kg - rozměry 3000 x 1800 x 3900 mm - max. teplota otopné vody 95°C - třída kotle 3 dle ČSN EN 303-5 - napájecí výkon / napětí: 2300W / 400V / 50Hz - součástí dodávky kotle je také spalinový ventilátor, řídící jednotka kotle, řízení kaskády kotlů - el. propojení kotle a spalinového ventilátoru Kotel musí splňovat metodické pokyny k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší. | 1 | ks |  | 0
1.2 | Doprava kotle na místo, transport do kotelny vč. pomocných konstrukcí a zařízení pro přesun kotle na výškovou úroveň -1,8m pod výškou terénu dle výkresové dokumentace. Celková hmotnost kotle 4500 kg - v závislosti na typu kotle lze přepravovat po částech (těleso kotle, násypka, popelník) | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Uvedení do provozu odborně způsobilou osobou | 1 | kpl |  | 0
1.4 | Spalinový filtr pro kotel o jmenovitém výkonu 600 kW pro dosažení požadovaných parametrů nízkoemisního zdroje - rozměry 420 x 620 x 2000 mm - hmotnost 500 kg | 1 | ks |  | 0
1.5 | Ocelový kouřovod DN200 délky 2m vč. kolen a oblouků, pro teploty spalin do 300°C, vč. napojení na spalinový filtr a ventilátor | 1 | ks |  | 0
1.6 | Automatický nízkoemisní kotel na hnědé uhlí - pravé provedení - jmenovitý výkon 198 kW (regulovatelnost 50-198 kW) - objem zásobníku uhlí 1000 kg (horní plnění) - hmotnost kotle 2800 kg - rozměry 2800 x 1500 x 3300 mm - max. teplota otopné vody 95°C - třída kotle 3 dle ČSN EN 303-5 - napájecí výkon / napětí: 120W / 400V / 50Hz - součástí dodávky kotle bude také spalinový ventilátor, řídící jednotka kotle, řízení kaskády kotlů - el. propojení kotle a spalinového ventilátoru Kotel musí splňovat metodické pokyny k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší. | 1 | ks |  | 0
1.7 | Doprava kotle na místo, transport do kotelny vč. pomocných konstrukcí a zařízení pro přesun kotle na výškovou úroveň -1,8m pod výškou terénu dle výkresové dokumentace. Celková hmotnost kotle 2800 kg - v závislosti na typu kotle lze přepravovat po částech (těleso kotle, násypka, popelník) | 1 | kpl |  | 0
1.8 | Uvedení do provozu odborně způsobilou osobou | 1 | kpl |  | 0
1.9 | Spalinový filtr pro kotel o jmenovitém výkonu 198 kW pro dosažení požadovaných parametrů nízkoemisního zdroje - rozměry 420 x 420 x 1500 mm - hmotnost 250 kg | 1 | ks |  | 0
1.10 | Ocelový kouřovod DN150 délky 4m vč. kolen a oblouků, pro teploty spalin do 300°C, vč. napojení na spalinový filtr a ventilátor | 1 | ks |  | 0
1.11 | Kompresorový expanzní automat s řízeným tlakem vzduchu v nádobě, vč. základní nádoby o jmenovitém objemu 2000l ; příkon 0,7 kW ; 230V ; vč. uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
1.12 | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním automatem - pro objem soustavy do 60 m3 - výkon doplňování do 0,35 m3/h - pracovní tlak 1,3 - 2,5 bar - délka 300mm ; šířka 530mm ; výška 970mm ; hmotnost 33kg - uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
1.13 | Třívrstvý nerezový komín, - vnitřní průměr 250mm - celková výška 12,5 m, účinná výška 11m - tl. izolace min. 40mm - dodávka včetně revizních otvorů, T kusu pro připojení spalinového ventilárotu/resp. kouřovodu, střešního zakončení v úrovni stávajícího zděného komína, kotvících prvků, dna s možností odvodu vzniklého kondenzátu | 1 | ks |  | 0
| POZNÁMKA: veškeré odtahy spalin je nutné přepočítat na základě konkrétního typu kotle, jelikož každý výrobek může mít jiné parametry. |  |  |  | 0
0
1.14 | Akumulační nepřímotopný zásobník teplé vody, jmenovitý objem 160l, vč. tepelné izolace a ukazatele teploty, tepelný výkon spirály 32kW, vodní výkon 760 l/h teplé vody (při 90/70°C) | 1 | ks |  | 0
1.15 | Akumulační nepřímotopný zásobník teplé vody, jmenovitý objem 300l, vč. tepelné izolace a ukazatele teploty, tepelný výkon spirály 48kW, vodní výkon 1450 l/h teplé vody (při 90/70°C) | 1 | ks |  | 0
1.16 | Expanzní nádoba pro použití na pitnou vodu, vč. připojovacího T-kusu, jmenovitý objem 18l | 2 | ks |  | 0
1.17 | Montážní skříň plastová (příp. kovová) s půlměsíčkovým univerzálním zámkem a otvory pro odvětrání tepelné zátěže pro umístění armatur a hlavního uzávěru objektového rozvodu vytápění. Minimální rozměr skříně uvažován 1115 x 900 x 400mm. Vč. kotvícího a upevňovacího materiálu. | 3 | ks |  | 0
1.18 | Štítek na montážní skříň s nápisem Hlavní uzávěr UT | 3 | ks |  | 0
2 | Armatury
(dodávka a montáž)
Armatury - kotelna
(dodávka a montáž ; armatury pro vytápění, max. teplota 95°C)
2.1 | Oběhové čerpadlo kotlového okruhu, vč. protipřírub, izolace, atd. DN50 ; Q = 9,0 m3/h ; dP = 45 kPa ; 0,32 kW ; 1,4A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
2.2 | Oběhové čerpadlo kotlového okruhu, vč. protipřírub, izolace, atd. DN65 ; Q = 26 m3/h ; dP = 55 kPa ; 0,80 kW ; 3,50A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
2.3 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení čerpadla na konstantní tlak vč. protipřírub, izolace, atd. DN80 ; Q = 35 m3/h ; dP = 140 kPa ; 4,20 kW ; 11,6A ; 400 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 2 | ks |  | 0
2.4 | Kulový kohout závitový DN25 | 1 | ks |  | 0
2.5 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN80, vč. protipřírub | 3 | ks |  | 0
2.6 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN100, vč. protipřírub | 5 | ks |  | 0
2.7 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN125, vč. protipřírub | 13 | ks |  | 0
2.8 | Zpětná klapka přírubová DN125 | 2 | ks |  | 0
2.9 | Filtr přírubový DN80 | 1 | ks |  | 0
2.10 | Filtr přírubový DN100 | 1 | ks |  | 0
2.11 | Filtr přírubový DN125 | 1 | ks |  | 0
2.12 | Ruční vyvažovací ventil přírubový DN65 s měřícími vsuvkami | 1 | ks |  | 0
2.13 | Ruční vyvažovací ventil přírubový DN80 s měřícími vsuvkami | 1 | ks |  | 0
2.14 | Ruční vyvažovací ventil přírubový DN125 s měřícími vsuvkami | 1 | ks |  | 0
2.15 | Pojistný ventil kotlového okruhu 2,0 bar; vstup G 1 1/4 ; výstup G 2 | 1 | ks |  | 0
2.16 | Pojistný ventil kotlového okruhu 2,0 bar; vstup DN40 ; výstup DN65 - odfukovací nádoba k pojistnému ventilu pro kotel nad 300kW není nutná za předpokladu, ze bude zdroj tepla vybaven omezovačem teploty a tlaku. Pokud vybraný kotel nebude mít tato zařízení, musí se odfukovací nádoba instalovat za pojistný ventil dle ČSN EN 12828. | 1 | ks |  | 0
2.17 | Manometr, 0 - 0,4 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 2 | ks |  | 0
2.18 | Manometrické smyčky u filtrů - tlakoměry + uzavírací kohouty + potrubí | 3 | ks |  | 0
2.19 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-120°C) | 6 | ks |  | 0
2.20 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN20 | 4 | ks |  | 0
2.21 | Automatický odvzdušňovací ventil | 2 | ks |  | 0
2.22 | Odvzdušňovací nádoba DN 50 s odvzdušňovacím ventilem DN 10, odvzdušňovací potrubí svedeno do obslužné výšky cca 1,5m nad podlahu | 2 | ks |  | 0
2.23 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN50 ; kvs = 31,5 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | ks |  | 0
2.24 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN65 ; kvs = 65 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | ks |  | 0
2.25 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN80 ; kvs = 80 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | ks |  | 0
2.26 | Vodoměr (průtok 2,5 m3/h) | 1 | ks |  | 0
Armatury UT - tlakově závislé předávací stanice
(dodávka a montáž ; armatury pro vytápění, max. teplota 95°C)
2.27 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 1,5 m3/h ; dP = 60 kPa ; 0,15 kW ; 1,2A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 3 | ks |  | 0
2.28 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN40 ; Q = 3,5 m3/h ; dP = 80 kPa ; 0,47 kW ; 2,1A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
2.29 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN40 ; Q = 6,0 m3/h ; dP = 80 kPa ; 0,47 kW ; 2,1A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
2.30 | Kulový kohout závitový DN32 | 25 | ks |  | 0
2.31 | Kulový kohout závitový DN50 | 14 | ks |  | 0
2.32 | Filtr závitový DN32 | 6 | ks |  | 0
2.33 | Filtr závitový DN50 | 4 | ks |  | 0
2.34 | 2-cestný uzavírací ventil závitový DN32 s pohonem ON/OFF pro regulaci zásobníku TV | 2 | ks |  | 0
2.35 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN20 ; kvs = 4,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 3 | kpl |  | 0
2.36 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN25 ; kvs = 8,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
2.37 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN32 ; kvs = 16,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
2.38 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN20 ; Qp = 1,5 m3/h | 3 | ks |  | 0
2.39 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN25 ; Qp = 3,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
2.40 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN40 ; Qp = 6,0 m3/h | 1 | ks |  | 0
2.41 | Manometr, 0 - 0,4 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 15 | ks |  | 0
2.42 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-120°C) | 22 | ks |  | 0
2.43 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | 13 | ks |  | 0
2.44 | Příprava pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky) | 1 | kpl |  | 0
Armatury ZTI - tlakově závislé předávací stanice
(dodávka a montáž ; armatury pro pitnou vodu, max. teplota 70°C)
2.45 | Cirkulační čerpadlo s elektronickou regulací otáček pro pitnou vodu, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 3 m3/h ; dP = 50 kPa ; 0,13 kW ; 1,2A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 2 | ks |  | 0
2.46 | Uzavírací kulový kohout DN40 | 4 | ks |  | 0
2.47 | Uzavírací kulový kohout DN50 | 4 | ks |  | 0
2.48 | Filtr DN40 | 2 | ks |  | 0
2.49 | Filtr DN50 | 2 | ks |  | 0
2.50 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | 4 | ks |  | 0
2.51 | Pojistný ventil k zásobníku TV ; 6 bar | 2 | ks |  | 0
2.52 | Manometr, 0 - 1,0 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 2 | ks |  | 0
2.53 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-100°C) | 4 | ks |  | 0
2.54 | Vodoměr na přívod studené vody do zádobníku | 2 | ks |  | 0
3 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, potrubních kompenzátorů, normalizovaného upevnění, závěsů, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
KOTELNA
Ocelové trubky závitové běžné ČSN 42 5710, PN 40.
3.1 | DN25 (1") | 20 | m |  | 0
Ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5715 spojované svařováním, PN 40.
3.2 | DN65 (76/3,2) | 2 | m |  | 0
3.3 | DN80 (89/3,6) | 15 | m |  | 0
3.4 | DN100 (108/4,0 ) | 40 | m |  | 0
3.5 | DN125 (133/4,5) | 35 | m |  | 0
Kanalizační potrubí plastové třívrstvé, včetně tvarovek - odkanalizování pojistných ventilů, kondenzátní jímky komínů
3.6 | DN32 | 5 | m |  | 0
3.7 | DN50 | 5 | m |  | 0
3.8 | DN65 | 5 | m |  | 0
OBJEKTOVÉ ROZVODY
Ocelové trubky závitové běžné ČSN 42 5710, PN 40.
3.9 | DN20 (3/4") | 5 | m |  | 0
3.10 | DN32 (5/4") | 125 | m |  | 0
3.11 | DN50 (2") | 50 | m |  | 0
Plastové potrubí pro pitnou vodu. Potrubí PPR typ 3, vč. tvarovek a spojek, těsnícího materiálu, upevnění. Tlaková řada PN16.
3.12 | DN40 (50 x 6,9) | 25 | m |  | 0
3.13 | DN50 (63 x 8,6) | 35 | m |  | 0
4 | Nátěry a označení
(dodávka a montáž)
Syntetický nátěr potrubí ÚT - 2x základní (pod tep. izolaci)
4.1 | DN15 - DN50 | 200 | m |  | 0
4.2 | DN65 - DN100 | 92 | m |  | 0
4.3 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | 1 | kpl |  | 0
4.4 | Orientační štítky ve strojovnách, označení potrubních větví, označení armatur, atd. | 1 | kpl |  | 0
5 | Tepelná izolace
(dodávka a montáž)
Izolace rozvodů vytápění - trubicová izolace Izolace vč. kolen a ohybů, armatur.
5.1 | tl. 20mm pro ocelové potrubí DN20 | 5 | m |  | 0
Izolace rozvodů vytápění - minerální vlna s hliníkovou fólií. Izolace vč. kolen a ohybů, armatur, čerpadel.
5.2 | tl. 20mm pro ocelové potrubí DN25 | 20 | m |  | 0
5.3 | tl. 30mm pro ocelové potrubí DN32 | 125 | m |  | 0
5.4 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN50 | 50 | m |  | 0
5.5 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN65 | 2 | m |  | 0
5.6 | tl. 50mm pro ocelové potrubí DN80 | 15 | m |  | 0
5.7 | tl. 60mm pro ocelové potrubí DN100 | 40 | m |  | 0
5.8 | tl. 80mm pro ocelové potrubí DN125 | 35 | m |  | 0
5.9 | Izolace armatur | 112 | ks |  | 0
6 | Venkovní rozvody - bezkanálová technologie
Předizolované ocelové potrubí pro bezkanálovou technologii uložení, s kontrolním systémem, 3. izolační třída (ocelové potrubí + PUR izolace + povrchová úprava HDPE)
DN100/250 (tl. tepelné izolace potrubí DN100/250 je 64mm)
6.1 | trubka DN100/250, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.2 | trubka DN100/250, doměrek 10,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.3 | trubka DN100/250, doměrek 7,65m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.4 | trubka DN100/250, doměrek 7,25m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.5 | trubka DN100/250, doměrek 3,50m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.6 | oblouk 90° DN100/250, iz. třída 3 | 4 | ks |  | 0
6.7 | paralelní T odbočka DN100/250 x DN50/160 | 4 | ks |  | 0
6.8 | prefabrikovaná redukce DN100/250 x DN80/200 | 2 | ks |  | 0
6.9 | gumová průchodka 250 | 2 | ks |  | 0
6.10 | koncové těsnění DN100/250 | 2 | ks |  | 0
6.11 | polyuretanový profil 250 | 15 | m |  | 0
DN80/200 (tl. tepelné izolace potrubí DN80/200 je 52mm)
6.12 | trubka DN80/200, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 16 | ks |  | 0
6.13 | trubka DN80/200, l = 6m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.14 | trubka DN80/200, doměrek 11,65m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.15 | trubka DN80/200, doměrek 11,10m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.16 | trubka DN80/200, doměrek 10,35m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.17 | trubka DN80/200, doměrek 7,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.18 | trubka DN80/200, doměrek 0,80m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.19 | oblouk 90° DN80/200, iz. třída 3 | 4 | ks |  | 0
6.20 | paralelní T odbočka DN80/200 x DN65/180 | 2 | ks |  | 0
6.21 | elevační T odbočka DN80/200 x DN32/140 | 2 | ks |  | 0
6.22 | prefabrikovaná redukce DN80/200 x DN65/180 | 2 | ks |  | 0
6.23 | polyuretanový profil 200 | 25 | m |  | 0
DN65/180 (tl. tepelné izolace potrubí DN65/180 je 49mm)
6.24 | trubka DN65/180, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 6 | ks |  | 0
6.25 | trubka DN65/180, l = 6m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.26 | trubka DN65/180, doměrek 11,30m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.27 | trubka DN65/180, doměrek 10,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.28 | trubka DN65/180, doměrek 4,25m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.29 | trubka DN65/180, doměrek 3,55m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.30 | oblouk 90° DN65/180, iz. třída 3 | 2 | ks |  | 0
6.31 | elevační T odbočka DN65/180 x DN32/140 | 6 | ks |  | 0
6.32 | prefabrikovaná redukce DN65/180 x DN50/160 | 4 | ks |  | 0
6.33 | jednočinný kompenzátor DN65 | 4 | ks |  | 0
6.34 | polyuretanový profil 180 | 12 | m |  | 0
DN50/160 (tl. tepelné izolace potrubí DN50/160 je 47mm)
6.35 | trubka DN50/160, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 8 | ks |  | 0
6.36 | trubka DN50/160, l = 6m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 5 | ks |  | 0
6.37 | trubka DN50/160, doměrek 7,25m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.38 | trubka DN50/160, doměrek 6,55m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.39 | trubka DN50/160, doměrek 5,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.40 | trubka DN50/160, doměrek 3,50m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.41 | trubka DN50/160, doměrek 2,35m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 4 | ks |  | 0
6.42 | trubka DN50/160, doměrek 0,80m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.43 | trubka DN50/160, doměrek 0,50m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.44 | oblouk 90° DN50/160, iz. třída 3 | 18 | ks |  | 0
6.45 | souprava záslepky DN50/160 | 4 | ks |  | 0
6.46 | gumová průchodka 160 | 4 | ks |  | 0
6.47 | koncové těsnění DN50/160 | 4 | ks |  | 0
6.48 | polyuretanový profil 160 | 50 | m |  | 0
DN32/140 (tl. tepelné izolace potrubí DN32/140 je 46mm)
6.49 | trubka DN32/140, doměrek 2,85m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.50 | trubka DN32/140, doměrek 2,50m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
6.51 | trubka DN32/140, doměrek 2,15m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.52 | trubka DN32/140, doměrek 1,80m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
6.53 | souprava záslepky DN32/140 | 2 | ks |  | 0
6.54 | gumová průchodka 140 | 6 | ks |  | 0
6.55 | koncové těsnění DN32/140 | 6 | ks |  | 0
6.56 | polyuretanový profil 140 | 15 | m |  | 0
Pomocný materiál
6.57 | ocelová chránička DN300 (324,0 x 8,0), vč. antikorozního nátěru | 18 | m |  | 0
6.58 | gumové manžety pro utěsnění konců chrániček DN300 pro potrubí vnějšího průměru 200mm | 4 | ks |  | 0
6.59 | distanční objímky pro potrubí průměru 200mm, výška objímky 50mm | 1 | kpl |  | 0
6.60 | výstražná folie zelená | 490 | m |  | 0
6.61 | spojovací objímky, vč. pěny | 1 | kpl |  | 0
7 | Zemní práce
7.1 | Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení stávajících inženýrských sítí | 1 | kpl |  | 0
7.2 | Hloubení výkopu se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy nebo naložením na dopravní prostředek, vč. svislého přesunu. | 495 | m3 |  | 0
7.3 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku odběratele do 10 km, vč.uložení | 220 | m3 |  | 0
7.4 | Obsyp potrubí z jemného písku | 212 | m3 |  | 0
7.5 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách se zhutněním | 273 | m3 |  | 0
7.6 | Bourání zpevněného živičného povrchu | 215 | m2 |  | 0
7.7 | Bourání/rozebírání panelového povrchu | 30 | m2 |  | 0
7.8 | Úprava zpevněného živičného povrchu do původního stavu | 215 | m2 |  | 0
7.9 | Úprava panelového povrchu do původního stavu | 30 | m2 |  | 0
7.10 | Úprava nezpevněné komunikace do původního stavu | 95 | m2 |  | 0
7.11 | Podkop ulice 5. Května vč. chodníků délky 11m | 11 | m |  | 0
7.12 | Uložení ocelových chrániček DN300 | 2 | ks |  | 0
8 | Zkoušky zařízení a revize
8.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 1070 | m |  | 0
Tlaková zkouška
8.2 | DN15 - DN50 | 490 | m |  | 0
8.3 | DN65 - DN80 | 395 | m |  | 0
8.4 | DN100 - DN125 | 185 | m |  | 0
8.5 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 1070 | m |  | 0
8.6 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 1070 | m |  | 0
8.7 | Provozní dokumentace | 1 | kpl |  | 0
8.8 | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu | 1 | ks |  | 0
8.9 | Revize stávajícího komínu pro napojení jednoho z nových kotlů. | 1 | kpl |  | 0
8.10 | Revize stávajícího větracího systému kotelny | 1 | kpl |  | 0
8.11 | Revizní zprávy | 1 | kpl |  | 0
8.12 | Zkouška kvality svarů předizolovaného potrubí prozářením v rozsahu 100% svarových spojů. O výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol autorizovaným technikem | 1 | kpl |  | 0
8.13 | Dokumentace skutečného provedení díla s vyznačením místa a čísel svárů (vč. dokumentace alarm systému potrubí s uvedením díla skutečných délek) | 1 | kpl |  | 0
8.14 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla, vč. ověření spádování potrubí před zásypem a se zákresem souběžných i křižujících inženýrských sítí. | 1 | kpl |  | 0
8.15 | Geometrický plán pro účely uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s majiteli jednotlivých pozemků, vč. přílohy GP s vyznačením délky a ploch věcného břemene na dotčených parcelách. | 1 | kpl |  | 0
8.16 | Autorizované měření emisí kotle na hnědé uhlí včetně vyhotovení protokolu | 2 | ks |  | 0
9 | Demontáže
POZNÁMKA: všechny demontáže jsou včetně přesunu hmot, odvozu na skládku a ekologické likvidace
9.1 | Demontáž stávajícího automatického kotle na hnědé uhlí o výkonu 260 kW, vč. kouřovodu, odtahového ventilátoru, nosné konstrukce. | 2 | kpl |  | 0
9.2 | Demontáž stávajícího kotlového okruhu DN100, vč. armatur, odpojení od elektroinstalace. | 2 | kpl |  | 0
9.3 | Demontáž stávající ocelové konstrukce, vč. pochozí lávky nad kotlem. | 2 | kpl |  | 0
9.4 | Demontáž části potrubních rozvodů, které přísluší části kotelny centrálního zásobování teplem. | 1 | kpl |  | 0
9.5 | Demontáž akumulačního zásobníku teplé vody o jmenovitém objemu 1500 l vč. armatur a připojovacího potrubí | 1 | kpl |  | 0
9.6 | Demontáž deskového výměníku tepla vč. armatur | 1 | kpl |  | 0
9.7 | Demontáž rozdělovače a sběrače otopné vody vč. armatur a připojovacího potrubí | 1 | kpl |  | 0
10 | Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní
Stavební úpravy v kotelně
10.1 | Nosná žárově pozinkovaná ocelová konstrukce pod kotel 198kW - předpokládané rozměry: šířka 1000mm ; délka 2800mm ; výška 400mm - předpokládané zatížení: kotel s provozní hmotností 5600kg - velikost a únosnost musí být upravena dle konkrétního typu kotle | 1 | ks |  | 0
10.2 | Nosná žárově pozinkovaná ocelová konstrukce pod kotel 600kW - předpokládané rozměry: šířka 1700mm ; délka 3300mm ; výška 150mm - předpokládané zatížení: kotel s provozní hmotností 8600kg - velikost a únosnost musí být upravena dle konkrétního typu kotle | 1 | ks |  | 0
10.3 | Nosné konstrukce (žárově pozinkovaná ocel) pod spalinový filtr kotle 198kW, předpokládaná hmotnost filtru 250kg | 1 | ks |  | 0
10.4 | Nosné konstrukce (žárově pozinkovaná ocel) pod spalinový filtr kotle 600kW, předpokládaná hmotnost filtru 500kg | 1 | ks |  | 0
10.5 | Pochozí lávka (žárově pozinkovaná ocel) nad úrovní kotlů pro zavážení uhlí do zásobníku, vč. zábradlí - rozměry cca 4500x2200mm ve výšce cca 3100mm nad sníženou podlahou kotelny - zábradlí min. výšky 1000mm o celkové délce 9m | 10 | m2 |  | 0
10.6 | Prostup konstrukcí ploché střechy pro nový komín o vnějším průměru 330mm, vč. dozdění, obnovy hydroizolace, povrchových úprav, a začištění po montáži. | 1 | ks |  | 0
10.7 | Prostupy pro potrubí v kotelně do DN125 | 2 | ks |  | 0
10.8 | Zazdění prostupu po stávající potrubí, které bude demontováno do DN100 | 8 | ks |  | 0
0
10.9 | Prostupy pro vstup předizolovaného potrubí do jednotlivých objektů, vč. utěsnění, obnovení celistvosti hydroizolace a začištění zdiva | 12 | ks |  | 0
10.10 | Provizorní přemostění lehké v místě překopů komunikace, parkoviště | 3 | ks |  | 0
10.11 | Provizorní lávka pro pěší v místě překopů chodníků | 2 | ks |  | 0
10.12 | Přenosné samostojné dopravní značení "Zákaz zastavení" | 6 | ks |  | 0
10.13 | Přenosné samostojné dopravní značení "zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t" | 2 | ks |  | 0
10.14 | Přenosné samostojné dopravní značení "Práce na vozovce" | 3 | ks |  | 0
10.15 | Přenosné samostojné dopravní značení "Konec více zákazů" | 2 | ks |  | 0
11 | Ostatní
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace.
Praha, listopad 2013 Vypracoval : Ing. František Havránek Ondřej Raboch
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB (BEZ DPH): |  |  |  | 0

## CZT rozšíření - MaR
Akce: | Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici
Část: | Měření a regulace
Soupis prací
Poř.č | Kód | Informační bod | Typ | Popis | M.j. | Výměra | Jedn.cena dodávka | Jedn.cena montáž | Celkem
PŘÍSTROJE
KOTELNA CZT
|  | 1.4.1 |  | Havarijní zabezpečení kotelny
1. |  | TA10.20 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
2. |  | TA1.3, TA1.4 | KP78 060L118466 | Kapilárový termostat, rozsah 50 až 100°C,krytí IP33, délka kapiláry 2m max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 2 |  |  | 0
3. |  |  | 017-437066 | Jímka snímače, mosaz, délka 110x ø15mm, vč ucpávky | ks | 1 |  |  | 0
4. |  | LA10.20 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
5. |  | PA1.20, PA2.20 | KPI35 060-121766 | Presostat, rozsah -0,2 až 8 bar, max. provozní tlak 18 bar, krytí IP30 nastavitelný tlak.rozdíl 0,4 až 1,5 bar | ks | 2 |  |  | 0
6. |  |  |  | Kondenzační smyčka | ks | 2 |  |  | 0
7. |  |  |  | Trojcestný odběrový kohout | ks | 2 |  |  | 0
8. |  | AA10.20 | ZB5-AS54 ZEN-L1111 XAL-KO1 | Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová hlavice s aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skříně | ks | 1 |  |  | 0
9.
10. |  | 1.4.2 |  | Regulace teploty vratné vody na konstantní hodnotu - kotel K3
11. |  | T1.3 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
12. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
13. |  | 3v.3 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN65, kvs=50m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
14.
15. |  | 1.4.3 |  | Regulace teploty vratné vody na konstantní hodnotu - kotel K4
16. |  | T1.4 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
17. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
18. |  | 3v.4 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN50, kvs=31,5m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
19.
20. |  | 1.4.4 |  | Ekvitermní regulace teploty OV, větev primár
21. |  | T1.5 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
22. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
23. |  | T50.5 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
24. |  | 3v.5 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN80, kvs=80m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
25.
26. |  | 1.4.5 až 1.4.10 |  | Neobsazeno
27. |  |  |  | OBJEKT č.p. 351 - předávací stanice
28. |  | 1.4.11 |  | Havarijní zabezpečení předávací stanice
29. |  | TA10.351 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
30. |  | LA10.351 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
31.
32. |  | 1.4.12 |  | Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
33. |  | T1.351 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
34. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
35. |  | T50.351 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
36. |  | 3v.351 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN32, kvs=16m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
37.
38. |  | 1.4.13 |  | Regulace teploty TV
39. |  | T2.351 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
40. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
41. |  | TA1.351 | KP78 060L118466 | Kapilárový termostat, rozsah 30 až 90°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
42. |  | 2v.351 | ??? | Dvoucestný regulační ventil, závitový, DN32, kvs=16m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
43.
44. |  | 1.4.14 až 1.4.20 |  | Neobsazeno
45. |  |  |  | OBJEKT č.p. 325 - předávací stanice
46. |  | 1.4.21 |  | Havarijní zabezpečení předávací stanice
47. |  | TA10.325 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
48. |  | LA10.325 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
49.
50. |  | 1.4.22 |  | Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
51. |  | T1.325 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
52. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
53. |  | T50.325 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
54. |  | 3v.325 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN25, kvs=8m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
55.
56. |  | 1.4.23 |  | Regulace teploty TV
57. |  | T2.325 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
58. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
59. |  | TA1.325 | KP78 060L118466 | Kapilárový termostat, rozsah 30 až 90°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
60. |  | 2v.325 | ??? | Dvoucestný regulační ventil, závitový, DN32, kvs=16m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
61.
62. |  | 1.4.24 až 1.4.30 |  | Neobsazeno
63. |  |  |  | OBJEKT č.p. 314 - předávací stanice
64. |  | 1.4.31 |  | Havarijní zabezpečení předávací stanice
65. |  | TA10.314 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
66. |  | LA10.314 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
67.
68. |  | 1.4.32 |  | Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
69. |  | T1.314 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
70. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
71. |  | T50.314 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
72. |  | 3v.314 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN20, kvs=4m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
73.
74. |  | 1.4.33 až 1.4.40 |  | Neobsazeno
75. |  |  |  | OBJEKT č.p. 316 - předávací stanice
76. |  | 1.4.41 |  | Havarijní zabezpečení předávací stanice
77. |  | TA10.316 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
78. |  | LA10.316 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
79.
80. |  | 1.4.42 |  | Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
81. |  | T1.316 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
82. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
83. |  | T50.316 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
84. |  | 3v.316 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN20, kvs=4m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
85.
86. |  | 1.4.43 až 1.4.50 |  | Neobsazeno
87. |  |  |  | OBJEKT č.p. 318 - předávací stanice
88. |  | 1.4.51 |  | Havarijní zabezpečení předávací stanice
89. |  | TA10.318 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
90. |  | LA10.318 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
91.
92. |  | 1.4.52 |  | Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
93. |  | T1.318 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
94. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
95. |  | T50.318 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
96. |  | 3v.318 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN20, kvs=4m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.CZT
1. |  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 6xAI, 16xDI, 4xAO, 8xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
2. |  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
3. |  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
4. |  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
5.
6. |  |  |  | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.351
7. |  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 4xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
8. |  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
9. |  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
10. |  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
11.
12. |  |  |  | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.325
13. |  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 4xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
14. |  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
15. |  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
16. |  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
17.
18. |  |  |  | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.314
19. |  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 6xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
20. |  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
21. |  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
22. |  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
23.
24. |  |  |  | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.316
25. |  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 6xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
26. |  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
27. |  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
28. |  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
29.
30. |  |  |  | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.318
31. |  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 6xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
32. |  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
33. |  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
34. |  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
ROZVADĚČE
1. |  |  | DT.CTZ | ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
2. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
3. |  | C.10 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,8kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
4. |  | C.11 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,32W / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
5. |  | C.12.1, C.12.2 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 4,22kW / 400V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 2 |  |  | 0
6. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
7. |  |  |  | Výroba rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
8.
9. |  |  | DT.351 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
10. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
11. |  | C.351 |  | Silový vývod pro ventilátor do 0,47kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
12. |  | C.351c |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,13kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
13. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
14. |  |  |  | Výroba rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
15.
16. |  |  | DT.325 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
17. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
18. |  | C.325 |  | Silový vývod pro ventilátor do 0,47kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
19. |  | C.325c |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,13kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
20. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
21. |  |  |  | Výroba rozváděče | kpl | 1 |  |  | 0
22.
23. |  |  | DT.314 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
24. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
25. |  | C.314 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,15kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
26. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
27. |  |  |  | Výroba rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
28.
29. |  |  | DT.316 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
30. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
31. |  | C.314 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,15kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
32. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
33. |  |  |  | Výroba rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
34.
35. |  |  | DT.318 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
36. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, istič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
37. |  | C.318 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,15kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
38. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
39. |  |  |  | Výroba rozváděče | kpl | 1 |  |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
1. |  |  |  | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 540 |  |  | 0
2. |  |  |  | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 145 |  |  | 0
3. |  |  |  | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 170 |  |  | 0
4. |  |  |  | CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 50 |  |  | 0
5. |  |  |  | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 50 |  |  | 0
6. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 16, vč.příslušenství | m | 30 |  |  | 0
7. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
8. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
9. |  |  |  | lišta vkládací 40x60, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 100 |  |  | 0
10. |  |  |  | kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 100 |  |  | 0
11. |  |  |  | kabelový žlab 125/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 60 |  |  | 0
12. |  |  |  | kabelový žlab 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 20 |  |  | 0
13. |  |  |  | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | ks | 80 |  |  | 0
SLUŽBY
1. |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
2. |  |  |  | Koordinace MaR a ostatní technologie | kpl | 1 |  |  | 0
3. |  |  |  | Software pro realizaci datového přenosu | kpl | 1 |  |  | 0
4. |  |  |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | kpl | 1 |  |  | 0
5. |  |  |  | Výchozí revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  |  | 0
6. |  |  |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0
7. |  |  |  | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
8. |  |  |  | Zkušební provoz | kpl | 1 |  |  | 0
9. |  |  |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  |  | 0
10. |  |  |  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | kpl | 1 |  |  | 0
11. |  |  |  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | kpl | 1 |  |  | 0
12. |  |  |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE M+R (BEZ DPH): |  |  |  |  | 0

## CZT připojení 315 317 - ÚT
Akce: | Připojení objektů č.p. 315 a č.p. 317 na rozvod CZT v Jesenici
Část: | Zařízení pro vytápění staveb | Datum: | 02/2014
Výkaz výměr
Číslo položky | Název položky | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské a realizační dokumentace.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
1 | Armatury
(dodávka a montáž)
Armatury UT - tlakově závislé předávací stanice
(dodávka a montáž ; armatury pro vytápění, max. teplota 95°C)
1.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 1,5 m3/h ; dP = 60 kPa ; 0,15 kW ; 1,2A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
1.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN40 ; Q = 4,7 m3/h ; dP = 80 kPa ; 0,47 kW ; 2,1A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
1.3 | Kulový kohout závitový DN32 | 7 | ks |  | 0
1.4 | Kulový kohout závitový DN50 | 7 | ks |  | 0
1.5 | Filtr závitový DN32 | 2 | ks |  | 0
1.6 | Filtr závitový DN50 | 2 | ks |  | 0
1.7 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN20 ; kvs = 4,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
1.8 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN32 ; kvs = 12,5 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
1.9 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN20 ; Qp = 1,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
1.10 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN25 ; Qp = 3,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
1.11 | Manometr, 0 - 0,4 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 6 | ks |  | 0
1.12 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-120°C) | 8 | ks |  | 0
1.13 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | 6 | ks |  | 0
1.14 | Příprava pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky) | 1 | kpl |  | 0
0
1.15 | Montážní skříň plastová (příp. kovová) s půlměsíčkovým univerzálním zámkem a otvory pro odvětrání tepelné zátěže pro umístění armatur a hlavního uzávěru objektového rozvodu vytápění. Minimální rozměr skříně uvažován 1115 x 900 x 400mm. Vč. kotvícího a upevňovacího materiálu. | 1 | ks |  | 0
1.16 | Montážní skříň plastová (příp. kovová) s půlměsíčkovým univerzálním zámkem a otvory pro odvětrání tepelné zátěže pro umístění armatur a hlavního uzávěru objektového rozvodu vytápění. Minimální rozměr skříně uvažován 1200 x 1100 x 400mm. Vč. kotvícího a upevňovacího materiálu. | 1 | ks |  | 0
1.17 | Štítek na montážní skříň s nápisem Hlavní uzávěr UT | 2 | ks |  | 0
2 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, potrubních kompenzátorů, normalizovaného upevnění, závěsů, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
OBJEKTOVÉ ROZVODY
Ocelové trubky závitové běžné ČSN 42 5710, PN 40.
2.1 | DN32 (5/4") | 30 | m |  | 0
2.2 | DN50 (2") | 8 | m |  | 0
3 | Nátěry a označení
(dodávka a montáž)
Syntetický nátěr potrubí ÚT - 2x základní (pod tep. izolaci)
3.1 | DN15 - DN50 | 38 | m |  | 0
3.2 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | 1 | kpl |  | 0
3.3 | Orientační štítky ve strojovnách, označení potrubních větví, označení armatur, atd. | 1 | kpl |  | 0
4 | Tepelná izolace
(dodávka a montáž)
Izolace rozvodů vytápění - minerální vlna s hliníkovou fólií. Izolace vč. kolen a ohybů, armatur, čerpadel.
4.1 | tl. 30mm pro ocelové potrubí DN32 | 38 | m |  | 0
4.2 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN50 | 8 | m |  | 0
5 | Venkovní rozvody - bezkanálová technologie
Předizolované ocelové potrubí pro bezkanálovou technologii uložení, s kontrolním systémem, 3. izolační třída (ocelové potrubí + PUR izolace + povrchová úprava HDPE)
DN50/160 (tl. tepelné izolace potrubí DN50/160 je 47mm)
5.1 | trubka DN50/160, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
5.2 | trubka DN50/160, l = 6m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
5.3 | trubka DN50/160, doměrek 9,40m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
5.4 | trubka DN50/160, doměrek 4,70m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
5.5 | trubka DN50/160, doměrek 4,40m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
5.6 | trubka DN50/160, doměrek 1,20m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
5.7 | oblouk 90° DN50/160, iz. třída 3 | 4 | ks |  | 0
5.8 | gumová průchodka 160 | 2 | ks |  | 0
5.9 | koncové těsnění DN50/160 | 2 | ks |  | 0
5.10 | polyuretanový profil 160 | 11 | m |  | 0
DN32/140 (tl. tepelné izolace potrubí DN32/140 je 46mm)
5.11 | trubka DN32/140, doměrek 2,15m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
5.12 | trubka DN32/140, doměrek 1,80m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
5.13 | gumová průchodka 140 | 2 | ks |  | 0
5.14 | koncové těsnění DN32/140 | 2 | ks |  | 0
5.15 | polyuretanový profil 140 | 4 | m |  | 0
Pomocný materiál
5.16 | výstražná folie zelená | 80 | m |  | 0
5.17 | spojovací objímky, vč. pěny | 1 | kpl |  | 0
6 | Zemní práce
6.1 | Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení stávajících inženýrských sítí | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Hloubení výkopu se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy nebo naložením na dopravní prostředek, vč. svislého přesunu. | 60 | m3 |  | 0
6.3 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku odběratele do 10 km, vč.uložení | 25 | m3 |  | 0
6.4 | Obsyp potrubí z jemného písku | 22 | m3 |  | 0
6.5 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách se zhutněním | 35 | m3 |  | 0
6.6 | Rozebrání zámkové dlažby chodníku | 16 | m2 |  | 0
6.7 | Pokládka zámkové dlažby a uvedení chodníku do původního stavu | 16 | m2 |  | 0
6.8 | Úprava nezpevněné komunikace do původního stavu | 40 | m2 |  | 0
7 | Zkoušky zařízení a revize
7.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 110 | m |  | 0
7.2 | Tlaková zkouška DN15 - DN50 | 110 | m |  | 0
7.3 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 110 | m |  | 0
7.4 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 110 | m |  | 0
7.5 | Provozní dokumentace | 1 | kpl |  | 0
7.6 | Revizní zprávy | 1 | kpl |  | 0
7.7 | Zkouška kvality svarů předizolovaného potrubí prozářením v rozsahu 100% svarových spojů. O výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol autorizovaným technikem | 1 | kpl |  | 0
7.8 | Dokumentace skutečného provedení díla s vyznačením místa a čísel svárů (vč. dokumentace alarm systému potrubí s uvedením díla skutečných délek) | 1 | kpl |  | 0
7.9 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla, vč. ověření spádování potrubí před zásypem a se zákresem souběžných i křižujících inženýrských sítí. | 1 | kpl |  | 0
7.10 | Geometrický plán pro účely uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s majiteli jednotlivých pozemků, vč. přílohy GP s vyznačením délky a ploch věcného břemene na dotčených parcelách. | 1 | kpl |  | 0
8 | Demontáže
POZNÁMKA: všechny demontáže jsou včetně přesunu hmot, odvozu na skládku a ekologické likvidace
8.1 | Demontáž stávajícího keramického umyvadla v místnosti původní prádelny objektu č.p. 317, rozměry umyvadla cca 2200x700x300 | 1 | kpl |  | 0
8.2 | Demontáž stávající keramické vany v místnosti původní prádelny objektu č.p. 317, rozměry vany cca 900x700x500 | 1 | kpl |  | 0
8.3 | Demontáž stávajících kotlů pro ohřev teplé vody v původní prádelně objektu č.p. 317, rozměry kotlů cca 700x700x600 | 2 | kpl |  | 0
9 | Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní
9.1 | Prostupy pro vstup předizolovaného potrubí do jednotlivých objektů, vč. utěsnění, obnovení celistvosti hydroizolace a začištění zdiva | 4 | ks |  | 0
9.2 | Provizorní lávka pro pěší v místě překopů chodníků | 2 | ks |  | 0
9.3 | Přenosné samostojné dopravní značení "Zákaz zastavení" | 2 | ks |  | 0
10 | Ostatní
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace.
Praha, únor 2014 Vypracoval : Ing. František Havránek
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB (BEZ DPH): |  |  |  | 0

## CZT připojení 315 317 - MaR
Akce: | Připojení objektů č.p. 315 a č.p. 317 na rozvod CZT v Jesenici
Část: | Měření a regulace
Soupis prací
Poř.č | Kód | Informační bod | Typ | Popis | M.j. | Výměra | Jedn.cena dodávka | Jedn.cena montáž | Celkem
PŘÍSTROJE
OBJEKT č.p. 315 - předávací stanice
Havarijní zabezpečení předávací stanice
|  | TA10.315 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
|  | LA10.315 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
|  | T1.315 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
|  | T50.315 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 |  |  |  |  | 0
|  | 3v.315 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN20, kvs=4m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
OBJEKT č.p. 317 - předávací stanice
Havarijní zabezpečení předávací stanice
|  | TA10.317 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
|  | LA10.317 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
Ekvitermní regulace teploty OV, otopná tělesa
|  | T1.317 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
|  | T50.317 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 |  |  |  |  | 0
|  | 3v.317 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN20, kvs=4m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.315
|  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 6xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT.317
|  |  | AMAP 99S | Kompaktní volně programovatelný řídící systém. Minimální sestava ŘS: 4xAI, 8xDI, 2xAO, 6xDO sériové rozhraní RS232, komunikace RS485, CAN s GO, M-BUS s GO | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | APT 1000G | Průmyslový terminál s paralelním rozhraním, LCD prosvětlovaný displej, textový režim 4x20 znaků, membránová klávesnice, paralelní rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením, krytí IP 65 přední panel | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | AXSZ 2P 03 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Software pro číslicový regulátor | ks | 1 |  |  | 0
ROZVADĚČE
|  |  | DT.315 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
|  | C.315 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,15kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Výroba rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | DT.317 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | kpl | 1 |  |  | 0
|  | C.317 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 0,15kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M6 vč.podložek) | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Výroba rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
|  |  |  | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 30 |  |  | 0
|  |  |  | CYKY 3Jx2,5 - Napájecí kabel silový z objektové rozvaděčové skříňky | m | 30 |  |  | 0
|  |  |  | CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 10 |  |  | 0
|  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 16, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | lišta vkládací 40x60, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 20 |  |  | 0
|  |  |  | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | ks | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Svítidlo zářivkové 2x 58W IP 65 polykarbon kryt | kpl | 2 |  |  | 0
|  |  |  | včetně závěsu , kompenzované |  |  |  |  | 0
|  |  |  | svítidlo přisazené 2x18W IP 20 , bílé | kpl | 2 |  |  | 0
|  |  |  | spínač střídavý - 06 10/250V IP44 | kpl | 2 |  |  | 0
|  |  |  | jednofázová zásuvka 10/16A IP 44 | kpl | 2 |  |  | 0
SLUŽBY
|  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koordinace MaR a ostatní technologie | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Software pro realizaci datového přenosu | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Výchozí revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Zkušební provoz | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE M+R (BEZ DPH): |  |  |  |  | 0

## ZŠ - ÚT kotelna
Akce: | Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice
Část: | Zařízení pro vytápění staveb - kotelna ZŠ | Datum: | 04/2013
Soupis prací
Číslo položky | Název položky | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské a realizační dokumentace.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
1 | Zařízení kotelny
(dodávka a montáž)
1.1 | Automatický nízkoemisní kotel na hnědé uhlí - levé provedení - jmenovitý výkon 138 kW (regulovatelnost 40-138 kW) - objem zásobníku uhlí 600 kg (horní plnění) - hmotnost kotle 1850 kg - rozměry 2400 x 1400 x 2700 mm - max. teplota otopné vody 95°C - třída kotle 3 dle ČSN EN 303-5 - napájecí výkon / napětí: 700W / 400V / 50Hz - součástí dodávky kotle bude spalinový ventilátor, řídící jednotka kotle, řízení kaskády kotlů - el. propojení kotle a spalinového ventilátoru Kotel musí splňovat metodické pokyny k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší. | 1 | ks |  | 0
1.2 | Automatický nízkoemisní kotel na hnědé uhlí - pravé provedení - jmenovitý výkon 138 kW (regulovatelnost 40-138 kW) - objem zásobníku uhlí 600 kg (horní plnění) - hmotnost kotle 1850 kg - rozměry 2400 x 1400 x 2700 mm - max. teplota otopné vody 95°C - třída kotle 3 dle ČSN EN 303-5 - napájecí výkon / napětí: 700W / 400V / 50Hz - součástí dodávky kotle bude spalinový ventilátor, řídící jednotka kotle, řízení kaskády kotlů - el. propojení kotle a spalinového ventilátoru Kotel musí splňovat metodické pokyny k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší. | 1 | ks |  | 0
1.3 | Doprava kotle na místo, transport do kotelny vč. pomocných konstrukcí a zařízení pro přesun kotle na výškovou úroveň -1,8m pod výškou terénu dle výkresové dokumentace. Celková hmotnost kotle 1850 kg - v závislosti na typu kotle lze přepravovat po částech (těleso kotle, násypka, popelník) | 2 | kpl |  | 0
1.4 | Uvedení kotlů do provozu odborně způsobilou osobou | 2 | kpl |  | 0
1.5 | Ocelový kouřovod DN150 délky 2,5m vč. kolen a oblouků, pro teploty spalin do 300°C, vč. napojení na spalinový filtr a ventilátor | 2 | ks |  | 0
1.6 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) - náčrt viz půdorys kotelny - vnitřní průměr DN200 - výška min. 800mm, tj. účinná výška HVDT bez nožiček (výška nožiček cca +500mm) - 2x vstupní hrdlo DN80 s přírubou (rozteč přírub min. 480mm) - 2x výstupní hrdlo DN80 s přírubou (rozteč přírub min. 480mm) - návarek pro snímání teploty - oddělovací děrovaný plech uvnitř horní části - odvzdušnění, odkalení DN20 - včetně tepelné izolace | 1 | ks |  | 0
1.7 | Membránová tlaková expanzní nádoba pro použit o jmenovitém objemu 600l, 6 bar, 70°C | 2 | ks |  | 0
1.8 | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním automatem - pro objem soustavy do 60 m3 - výkon doplňování do 0,35 m3/h - pracovní tlak 1,3 - 2,5 bar - délka 300mm ; šířka 530mm ; výška 970mm ; hmotnost 33kg - uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
1.9 | Automatický úpravna vody pro otopný systém, změkčení na 0dH a ošetření inhibitorem, který zvýší hodnotu pH. Výkon úpravny 2,5 m3/h, kapacita úpravny 6 m3 při předpokládané tvrdosti vody místního vodovodu 20 dH. včetně: - 1 ks výřivý filtr - 1 ks oddělovací člen DN 20 - 1 ks mosazný montážní blok G 1 - 1 sada nerezové hadice G 1 - 1 ks automatická úpravna pro dva otopné systémy (276kW a 798kW) - 1 dávkovací čerpadlo - 1 ks vodoměr (průtok 2,5 m3/h) - 1ks pojistný ventil 8bar (ochrana úpravny) - 1ks manometr 0-1,0 MPa - 1 ks sada kapek na měření tvrdosti vody Chemikálie pro start : - 2 balení 50 kg regenerační sůl - 1 balení chemikálie pro systém vytápění 20 kg | 1 | ks |  | 0
1.10 | Třívrstvý nerezový komín, - vnitřní průměr 250mm - celková výška 12,5 m, účinná výška 11m - tl. izolace min. 40mm - dodávka včetně revizních otvorů, T kusu pro připojení spalinového ventilárotu/resp. kouřovodu, střešního zakončení v úrovni stávajícího zděného komína, kotvících prvků, dna s možností odvodu vzniklého kondenzátu | 1 | ks |  | 0
POZNÁMKA: veškeré odtahy spalin je nutné přepočítat na základě konkrétního typu kotle, jelikož každý výrobek může mít jiné parametry.
2 | Armatury
(dodávka a montáž)
Armatury - kotelna
(dodávka a montáž ; armatury pro vytápění, max. teplota 95°C)
2.1 | Oběhové čerpadlo kotlového okruhu, vč. protipřírub, izolace, atd. DN40 ; Q = 7,9 m3/h ; dP = 45 kPa ; 0,47 kW ; 2,05A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 2 | ks |  | 0
2.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN50 ; Q = 9,3 m3/h ; dP = 95 kPa ; 0,59 kW ; 2,60A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
2.3 | Kulový kohout závitový DN20 | 1 | ks |  | 0
2.4 | Kulový kohout závitový DN25 | 7 | ks |  | 0
2.5 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65, vč. protipřírub | 6 | ks |  | 0
2.6 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN80, vč. protipřírub | 10 | ks |  | 0
2.7 | Filtr přírubový DN65 | 2 | ks |  | 0
2.8 | Filtr přírubový DN80 | 1 | ks |  | 0
2.9 | Ruční vyvažovací ventil DN50 s měřícími vsuvkami | 1 | ks |  | 0
2.10 | Pojistný ventil kotlového okruhu 2,0 bar; vstup G 1 ; výstup G 1 1/2 | 2 | ks |  | 0
2.11 | Manometr, 0 - 0,4 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 4 | ks |  | 0
2.12 | Manometrické smyčky u filtrů - tlakoměry + uzavírací kohouty + potrubí | 3 | ks |  | 0
2.13 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-120°C) | 6 | ks |  | 0
2.14 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | 3 | ks |  | 0
2.15 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN20 | 2 | ks |  | 0
2.16 | Automatický odvzdušňovací ventil | 3 | ks |  | 0
2.17 | Odvzdušňovací nádoba DN 50 s odvzdušňovacím ventilem DN 10, odvzdušňovací potrubí svedeno do obslužné výšky cca 1,5m nad podlahu | 2 | ks |  | 0
2.18 | Uzavírací kulový kohout se zajištením v otevřené poloze s integrovaným vypouštením k expanzním nádobám DN25 | 2 | ks |  | 0
2.19 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN40 ; kvs = 25 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 2 | ks |  | 0
3 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, potrubních kompenzátorů, normalizovaného upevnění, závěsů, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
KOTELNA
Ocelové trubky závitové běžné ČSN 42 5710, PN 40.
3.1 | DN25 (1") | 25 | m |  | 0
3.2 | DN40 (6/4") | 2 | m |  | 0
Ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5715 spojované svařováním, PN 40.
3.3 | DN65 (76/3,2) | 25 | m |  | 0
3.4 | DN80 (89/3,6) | 45 | m |  | 0
Plastové potrubí pro napojení úpravny vody na stávající rozvod vody. Potrubí PPR typ 3, vč. Tvarovek a spojek, těsnícího materiálu, upevnění. Tlaková řada PN16.
3.5 | DN25 (32 x 4,4) | 10 | m |  | 0
Kanalizační potrubí plastové třívrstvé, včetně tvarovek - odkanalizování pojistných ventilů, kondenzátní jímky komínů
3.6 | DN32 | 10 | m |  | 0
3.7 | DN40 | 5 | m |  | 0
3.8 | Pořární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. | 1 | kpl |  | 0
4 | Nátěry a označení
(dodávka a montáž)
Syntetický nátěr potrubí ÚT - 2x základní (pod tep. izolaci)
4.1 | DN15 - DN50 | 27 | m |  | 0
4.2 | DN65 - DN100 | 70 | m |  | 0
4.3 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | 1 | kpl |  | 0
4.4 | Orientační štítky ve strojovnách, označení potrubních větví, označení armatur, atd. | 1 | kpl |  | 0
5 | Tepelná izolace
(dodávka a montáž)
Izolace - kotelna
Izolace rozvodů vytápění - minerální vlna s hliníkovou fólií. Izolace vč. kolen a ohybů, armatur, čerpadel.
5.1 | tl. 20mm pro ocelové potrubí DN25 | 25 | m |  | 0
5.2 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN40 | 2 | m |  | 0
5.3 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN65 | 25 | m |  | 0
5.4 | tl. 50mm pro ocelové potrubí DN80 | 45 | m |  | 0
Izolace rozvodů vytápění - trubicová izolace vč. kolen a ohybů, armatur.
5.5 | tl. 9mm pro plastové potrubí DN25 (32 x 4,4) | 10 | m |  | 0
6 | Zkoušky zařízení a revize
6.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 97 | m |  | 0
Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610:
6.2 | DN15 - DN50 | 27 | m |  | 0
6.3 | DN65 - DN100 | 70 | m |  | 0
6.4 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 97 | m |  | 0
6.5 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 97 | m |  | 0
6.6 | Provozní dokumentace | 1 | kpl |  | 0
6.7 | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu | 1 | ks |  | 0
6.8 | Revize stávajícího komínu pro napojení jednoho z nových kotlů. | 1 | kpl |  | 0
6.9 | Revize stávajícího větracího systému kotelny | 1 | kpl |  | 0
6.10 | Revizní zprávy | 1 | kpl |  | 0
6.11 | Autorizované měření emisí kotle na hnědé uhlí včetně vyhotovení protokolu | 2 | ks |  | 0
7 | Demontáže
POZNÁMKA: všechny demontáže jsou včetně přesunu hmot, odvozu na skládku a ekologické likvidace
7.1 | Demontáž stávajícího automatického kotle na hnědé uhlí o výkonu 430 kW, vč. kouřovodu, odtahového ventilátoru, nosné konstrukce. | 2 | kpl |  | 0
7.2 | Demontáž stávajícího kotlového okruhu DN100, vč. armatur, odpojení od elektroinstalace. | 2 | kpl |  | 0
7.3 | Demontáž stávající ocelové konstrukce, vč. pochozí lávky nad kotlem | 2 | kpl |  | 0
7.4 | Vypuštění všech částí systému UT, které budou rekonstruovány | 1 | kpl |  | 0
7.5 | Demontáž stávajících rozvodů ÚT včetně izolací | 1 | kpl |  | 0
7.6 | Demontáž expanzního automatu a úpravny vody vč. armatur a připojovacího potrubí | 1 | kpl |  | 0
8 | Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní
Stavební úpravy v kotelně
8.1 | Nosná žárově pozinkovaná ocelová konstrukce společná pod dvojici kotlů 2x 138 kW - předpokládané rozměry: šířka 2800mm ; délka 2400mm ; výška 700mm - předpokládané zatížení: 2x kotel s provozní hmotností 3900kg (celkem 7800kg) - velikost a únosnost musí být upravena dle konkrétního typu kotle | 1 | ks |  | 0
8.2 | Pochozí lávka (žárově pozinkovaná ocel) nad úrovní kotlů pro zavážení uhlí do zásobníku, vč. zábradlí - rozměry cca 3200x2200mm ve výšce cca 3100mm nad sníženou podlahou kotelny - zábradlí min. výšky 1000mm o celkové délce 7m | 1 | ks |  | 0
8.3 | Úprava výšky nájezdové rampy pro zavážení uhlí ke kotlům dle skutečné výšky pochozí lávky v závislosti na typu kotlů | 1 | ks |  | 0
8.4 | Posun stávajícího ocelového schodiště ke stěně | 1 | kpl |  | 0
8.5 | Úprava / rozšíření zábradlí k posunutému schodišti | 1.5 | m |  | 0
8.6 | Zazdění stávajícího sopouchu šamotovými cihlami na MVC | 0.25 | m2 |  | 0
8.7 | Prostup konstrukcí ploché střechy pro nový komín o vnějším průměru 330mm, vč. dozdění, obnovy hydroizolace, povrchových úprav, a začištění po montáži. | 1 | ks |  | 0
8.8 | Prostupy pro potrubí v kotelně do DN80 | 4 | ks |  | 0
8.9 | Zazdění prostupu po stávající potrubí, které bude demontováno do DN80 | 6 | ks |  | 0
9 | Ostatní
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace.
Praha, duben 2013 Vypracoval : Ing. František Havránek Ondřej Raboch
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB (BEZ DPH): |  |  |  | 0
-

## ZŠ - MaR kotelna
Akce: | Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice
Část: | Měření a regulace - kotelna ZŠ
Soupis prací
Poř.č | Kód | Informační bod | Typ | Popis | M.j. | Výměra | Jedn.cena dodávka | Jedn.cena montáž | Celkem
PŘÍSTROJE
KOTELNA ZŠ
|  | 1.4.1 |  | Havarijní zabezpečení kotelny
1. |  | TA10.10 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
2. |  | TA1.1, TA1.2 | KP78 060L118466 | Kapilárový termostat, rozsah 50 až 100°C,krytí IP33, délka kapiláry 2m max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 2 |  |  | 0
3. |  |  | 017-437066 | Jímka snímače, mosaz, délka 110x ø15mm, vč ucpávky | ks | 1 |  |  | 0
4. |  | LA10.10 | EHS | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
5. |  | PA1.10, PA2.10 | KPI35 060-121766 | Presostat, rozsah -0,2 až 8 bar, max. provozní tlak 18 bar, krytí IP30 nastavitelný tlak.rozdíl 0,4 až 1,5 bar | ks | 2 |  |  | 0
6. |  |  |  | Kondenzační smyčka | ks | 2 |  |  | 0
7. |  |  |  | Trojcestný odběrový kohout | ks | 2 |  |  | 0
8. |  | AA10.10 | ZB5-AS54 ZEN-L1111 XAL-KO1 | Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová hlavice s aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skříně | ks | 1 |  |  | 0
9.
10. |  | 1.4.2 |  | Regulace teploty vratné vody na konstantní hodnotu - kotel K1
11. |  | T1.1 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
12. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
13. |  | 3v.1 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN40, kvs=25m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
14.
15. |  | 1.4.3 |  | Regulace teploty vratné vody na konstantní hodnotu - kotel K2
16. |  | T1.2 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
17. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
18. |  | 3v.2 | ??? | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN40, kvs=25m3/hod, vč. pohonu 24VAC, ovládání 0-10VDC | ks | 1 |  |  | 0
19.
20. |  | 1.4.4 |  | Ovládání primárního čerpadla OV
21. |  | T1.3 | NS 121 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
22. |  |  | JS 130 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 1 |  |  | 0
23. |  | T50.5 | NS 111 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 100°C, standardní délka stonku 25 mm, stupeň krytí IP 65 | ks | 1 |  |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
1. |  |  |  | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 179 |  |  | 0
2. |  |  |  | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 100 |  |  | 0
3. |  |  |  | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 100 |  |  | 0
4. |  |  |  | CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 45 |  |  | 0
5. |  |  |  | LamDataPar 2x2x0,8 - Komunikační kabel | m | 50 |  |  | 0
6. |  |  |  | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 30 |  |  | 0
7. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 16, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
8. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství | m | 25 |  |  | 0
9. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 15 |  |  | 0
10. |  |  |  | lišta vkládací 40x60, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 30 |  |  | 0
11. |  |  |  | kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 35 |  |  | 0
12. |  |  |  | kabelový žlab 125/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 20 |  |  | 0
13. |  |  |  | kabelový žlab 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 20 |  |  | 0
14. |  |  |  | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | ks | 40 |  |  | 0
SLUŽBY
1. |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
2. |  |  |  | Koordinace MaR a ostatní technologie | kpl | 1 |  |  | 0
3. |  |  |  | Software pro realizaci datového přenosu | kpl | 1 |  |  | 0
4. |  |  |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | kpl | 1 |  |  | 0
5. |  |  |  | Výchozí revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  |  | 0
6. |  |  |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0
7. |  |  |  | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
8. |  |  |  | Zkušební provoz | kpl | 1 |  |  | 0
9. |  |  |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  |  | 0
10. |  |  |  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | kpl | 1 |  |  | 0
11. |  |  |  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | kpl | 1 |  |  | 0
12. |  |  |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE M+R (BEZ DPH): |  |  |  |  | 0

## ZŠ - ZTI kotelna
|  | Akce: | Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice
|  | Část: | ZTI – Zdravotně technické instalace - kotelna ZŠ
Soupis prací
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
V níže uvedené specifikaci zařízení, jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese (např. elektro, MaR apod.). Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
DODÁVKY VNITŘNÍHO VODOVODU (BEZ MONTÁŽE):
Potrubí plastové pro vodu
materiál: PPR typ 3 - statický kopolymer polypropylenu
včetně tvarovek a spojek, těsnícího materiálu, upevnění rour,
Tlaková řada : PN 16, spojování polyfuzním svarem, použití: pro vnitřní rozvody soc. vody
1 |  |  | DN 15 (20x2,8) | m | 3 |  | 0
2 |  |  | DN 20 (25x3.5i) | m | 5 |  | 0
3 |  |  | Napojení na stávající rozvod | kpl | 1 |  | 0
4 |  |  | Rohový ventil bez filtru s krytkou pro napojení stojánkových baterií | ks | 2 |  | 0
5 |  |  | Pancéřované hadičky pro připojení stojánkových baterií | m | 1 |  | 0
6 |  |  | Nástěnky pro rohové ventily | ks | 2 |  | 0
7 |  |  | Nástěnka pro sprchovou baterii | ks | 1 |  | 0
Tepelná pěnová návleková izolace
8 |  |  | tl. 5 mm, potrubí DN 15 | m | 1 |  | 0
9 |  |  | tl. 20 mm, potrubí DN 15 | m | 1.5 |  | 0
10 |  |  | tl. 5 mm, potrubí DN 20 | m | 3 |  | 0
11 |  |  | tl. 20 mm, potrubí DN 20 | m | 1.5 |  | 0
Ohřívače
12 |  |  | Elektrický tlakový ohřívač teplé vody, jmenovitý objem 50 litrů el. přípojka 2,2 kW 1/N/PE ~ 230 V, bezpečnostní soustava pro tlakové přístroje - pojistný ventil (otevírací přetlak 0,6 Mpa), zpětný ventil, uzavíratelná přípojka studené vody G 1/2´´, přípojka teplé vody G 1/2´´, sifonová výlevka G 1´´ | kpl | 1 |  | 0
Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce
13 |  |  | tlakové zkoušky potrubí, proplach a desinfekce potrubí DN 15 | m | 8 |  | 0
Ostatní
14 |  |  | Demontáž stávajícího umyvadla, sifonu a nástěnné směšovací baterie | kpl | 1 |  | 0
15 |  |  | Montáž umyvadla | kpl | 1 |  | 0
16 |  |  | Přípomoce stavebních prací, obklady přilehlých stěn ke sprchovému koutu | kpl | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY VNITŘNÍHO VODOVODU (BEZ MONTÁŽE): |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM MONTÁŽ VNITŘNÍHO VODOVODU: | kpl | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE VNITŘNÍHO VODOVODU: |  |  |  | 0
DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
S1
17 |  |  | Sprchová vanička samonosná 900/900 | kpl | 1 |  | 0
18 |  |  | Sprchový kout | kpl | 1 |  | 0
19 |  |  | Zápachová uzávěrka pro sprchové vaničky | kpl | 1 |  | 0
20 |  |  | Baterie sprchová nástěnná | kpl | 1 |  | 0
21 |  |  | Sprchová sada (sprchová hlavice, držák sprchy a mýdla, hadice 150 mm) | kpl | 1 |  | 0
U1
22 |  |  | Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed 550x420 mm, barva bílá | ks | 1 |  | 0
23 |  |  | Sifon umyvadlový plastový 5/4´´/DN40 | ks | 1 |  | 0
24 |  |  | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti, materiál: chrom | ks | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (BEZ MONTÁŽE): |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ: | kpl | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ: |  |  |  | 0
DODÁVKY VNITŘNÍ KANALIZACE (BEZ MONTÁŽE):
25 |  |  | Napojení na stávající rozvod | kpl | 1 |  | 0
Kanalizační potrubí plastové třívrstvé, včetně tvarovek
26 |  |  | DN 40 | m | 4 |  | 0
27 |  |  | DN 50 | m | 3 |  | 0
Vyvedení odpadních výustek
28 |  |  | DN 25 | ks | 1 |  | 0
29 |  |  | DN 40 | ks | 1 |  | 0
30 |  |  | DN 50 | ks | 1 |  | 0
Zkouška těsnosti kanalizace
31 |  |  | DN 40 - 100 | m | 7 |  | 0
Ostatní
32 |  |  | přípomoce stavebních prací | kpl | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY VNITŘNÍ KANALIZACE (BEZ MONTÁŽE): |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM MONTÁŽ VNITŘNÍ KANALIZACE: | kpl | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE VNITŘNÍ KANALIZACE: |  |  |  | 0
V Praze 04. 2013 Vypracovala: Ing. Hana Podaná
|  |  | CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZTI (BEZ DPH): |  |  |  | 0

## ZŠ - izolace
Akce: | Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesnice
Část: | Zařízení pro vytápění staveb - tepelná izolace páteřního rozvodu ZŠ | Datum: | 04/2013
Výkaz výměr
Číslo položky | Název položky | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské a realizační dokumentace.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
1 | Tepelná izolace
(dodávka a montáž)
Izolace - páteřní rozvod
Izolace rozvodů vytápění - minerální vlna povrchovou úravou z PVC folie, barva bílá, tl. 0,35mm, izolace vč. kolen a ohybů,
1.1 | tl. 20mm pro ocelové potrubí DN25 | 25 | m |  | 0
1.2 | tl. 30mm pro ocelové potrubí DN32 | 70 | m |  | 0
1.3 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN40 | 95 | m |  | 0
1.4 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN50 | 140 | m |  | 0
1.5 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN65 | 160 | m |  | 0
1.6 | tl. 50mm pro ocelové potrubí DN80 | 70 | m |  | 0
Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace.
Praha, duben 2013 Vypracoval : Ing. František Havránek Ondřej Raboch
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB (BEZ DPH): |  |  |  | 0
-

## ZŠ - EL kotelna
Akce: | Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice
Část: | Elektroinstalace - kotelna ZŠ
Soupis prací
Čís.pol. | Osvětlení | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
před objednáním upřesnit typ podhledů a provedení stav konstrukce
včetně světelného zdroje
P | Svítidlo zářivkové 2x 58W IP 65 polykarbon kryt | 12 | ks |  | 0
včetně závěsu , kompenzované
svítidlo přisazené 2x18W IP 20 , bílé
N | svítidlo nouzové 8W IP 42 | 2 | ks |  | 0
1 hod včetně PIKTOGRAMU
Čís.pol. | Vodiče | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
viz výkres část ( předběžná specifikace)
1. | CYKY 2x1,5 | 60 | m |  | 0
2. | CYKY 3x1,5 | 750 | m |  | 0
3. | CYKY 5x1,5 | 60 | m |  | 0
4. | CYKY 3x2,5 | 460 | m |  | 0
5. | CYKY 5x2,5 | 180 | m |  | 0
6. | CYKY 5x4 | 50 | m |  | 0
7. | CYKY 4x6 | 50 | m |  | 0
8. | CGTG 3Cx2,5 | 15 | m |  | 0
9. | CGTG 5Cx2,5 | 15 | m |  | 0
10. | CYA - 6 | 60 | m |  | 0
11. | CYA - 10 | 20 | m |  | 0
12. | CYA - 16 | 50 | m |  | 0
Čís.pol. | Nosný materiál | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
1. | Kabelový žlab 62/50 – vč. příslušenství + víko , úchytů a spoj mat | 5 | m |  | 0
2. | Lišta plastová 20x40 | 10 | m |  | 0
3. | LV 40x40 | 10 | m |  | 0
4. | Trubka instalační PVC LPFLEX 2325 | 20 | m |  | 0
5. | Trubka instalační PVC LPFLEX 2332 | 25 | m |  | 0
6. | Trubka panc. 6021 | 35 | m |  | 0
7. | Trubka panc 6029 | 25 | m |  | 0
8. | Trubka panc 6036 | 20 | m |  | 0
9. | Krabice odbočná nástěn P16 IP 54 | 8 | ks |  | 0
10. | Krabice odbočná nástěn P20 IP 55 | 4 | ks |  | 0
11. | svorka uzem 2 šrouby | 16 | ks |  | 0
12. | svorka zemnicí - HUP | 2 | ks |  | 0
13. | příchytka OBO | 100 | ks |  | 0
14. | Zemnicí pásek FeZn 4x30 | 30 | m |  | 0
Čís.pol. | El. přístroje | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
1. | spínač střídavý - 06 10/250V IP44 | 4 | ks |  | 0
2. | Přepínač křížový 10/250V 07 IP44 | 1 | ks |  | 0
3. | jednofázová zásuvka 10/16A IP 44 | 6 | ks |  | 0
4. | zásuvka 400V 16A IP 54 | 1 | ks |  | 0
Čís.pol. | Rozvaděče | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
| ROZVADĚČ - RK1 | 1 | ks |  | 0
1. | Rozvaděč nástěnný - oceloplech IP 54
š - 400 v 800 hl - 250 mm
IP 54/20
Přístrojová náplň:
viz výkres č 23
Čís.pol. | Montážní práce - M155 | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
1. | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | 15 | ks |  | 0
2. | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | 10 | ks |  | 0
3. | Připojování technologického zařízení - napojení , zkouška funkce oživení | 4 | ks |  | 0
4. | Montáž rozvaděče RK1 - do 100kg | 1 | ks |  | 0
Čís.pol. | HZS | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Celková cena
1. | Demontážní práce stáv el instalace | 1 | kpt |  | 0
2. | výchozí revizní zpráva | 1 | kpt |  | 0
3. | likvidace odpadu | 1 | kpt |  | 0
4. | vedlejší náklady | 1 | kpt |  | 0
5. | zařízení staveniště | 1 | kpt |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0

## OS - č.p.314
Soupis prací - Otopné soustavy bytových domů č.p. 314,316,318, ul. 5. května, Jesenice
Investiční akce: | Otopné soustavy bytových domů č.p. 314,316,318, ul. 5. května, Jesenice
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 15 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 2013-11-29
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopná soustava č.p. 314
Armatury
1 | Dvojité regulační, uzavíratelné šroubení pro tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem,s přednastavením hodnoty kv, PN10,t=120°C, k napojení na měděné potrubí,2xCu15x1,0 | 23 | ks |  | 0
2 | Ventil pro jednobodové připojení otopných těles do dvoutrubkových otopných soustav, v rohovém provedení. Poniklovaný bronz. Včetně ponorné trubky 250 mm, DN15 | 1 | ks |  | 0
3 | Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným termostaickým regulačním ventilem, rozsah regulace +6,5- +28°C | 23 | ks |  | 0
4 | Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5- +28°C | 1 | ks |  | 0
5 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 24 | ks |  | 0
6 | Kulový kohout, PN10/120°C, DN 20 | 8 | ks |  | 0
7 | Kohout plnicí a vypouštěcí, PN10/90°C, DN15 | 8 | ks |  | 0
Otopná tělesa
8 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/600/1800 | 2 | ks |  | 0
9 | dtto 33/600/1200 | 4 | ks |  | 0
10 | dtto 33/600/1000 | 2 | ks |  | 0
11 | dtto 22/900/600 | 2 | ks |  | 0
12 | dtto 22/900/500 | 2 | ks |  | 0
13 | dtto 22/600/1800 | 2 | ks |  | 0
14 | dtto 22/600/1200 | 2 | ks |  | 0
15 | dtto 22/600/400 | 5 | ks |  | 0
16 | dtto 21/600/400 | 2 | ks |  | 0
17 | Koupelnové trubkové otopné těleso, rovné, šxv, 600x1820 mm, včetně odvzdušnění a konzol na stěnu | 1 | ks |  | 0
Potrubí
18 | Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 35x1,5 | 40 | m |  | 0
19 | dtto 22x1,0 | 44 | m |  | 0
20 | dtto 18x1,0 | 26 | m |  | 0
21 | dtto 15x1,0 | 112 | m |  | 0
22 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných Ć 15x1 | 48 | ks |  | 0
23 | Napojení měděných rozvodů na stávající předávací stanici CZT | 2 | ks |  | 0
Tepelné izolace
24 | Návleková tepelná izolace- vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, 30x35 mm | 40 | m |  | 0
25 | dtto 20x22 mm | 44 | m |  | 0
26 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 15x18 mm | 26 | m |  | 0
Stavební přípomoce
27 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 52 | ks |  | 0
28 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelným nosným zdivem tl. do 400 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 2 | ks |  | 0
29 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm stropy z keramických panelů- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 16 | ks |  | 0
30 | Zazdění stávajících nevyužitých prostupů svislými stavebními konstrukcemi, včetně povrchových úprav, zapravení a malby | 1 | kpl |  | 0
31 | Zazdění stávajících nevyužitých prostupů vodorovnými stavebními konstrukcemi, včetně povrchových úprav, zapravení a malby | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
32 | Demontáž teplovodního kotle do výkonu 20 kW, včetně kouřovodu, příslušenství a likvidace | 4 | ks |  | 0
33 | Demontáž otevřené expanzní nádoby do objemu 100 litrů, včetně konzol, odpojení od rozvodů ÚT, likvidace | 4 | ks |  | 0
34 | Demontáž závitových armatur v kotelnách a strojovnách do DN40, včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
35 | Demontáž oběhových čerpadel závitových, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 4 | ks |  | 0
36 | Demontáž otopných těles ocelových, deskových, do rozměru 600x1400 a počtu desek- 2 ks, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 8 | ks |  | 0
37 | Demontáž otopných těles litinových, článkových, do rozměru článku 200x900 a počtu článků- 12 ks, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 4 | ks |  | 0
38 | Demontáž hliníkových topných registrů do rozměru 300x500x1000 mm, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 6 | ks |  | 0
39 | Demontáž ocelových rozvodů ÚT DN25-DN40 vedených na konzolách, včetně tepelé izolace, konzol a likvidace | 110 | m |  | 0
40 | Demontáž ocelových rozvodů ÚT do DN25 vedených na konzolách, včetně tepelé izolace, konzol a likvidace | 150 | m |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
41 | PVC folie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí , bílá barva, tl.0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci tloušťka/rozměr 15x18 | 26 | m |  | 0
42 | Dvoučidlový indikátor topných nákladů, s vestavěným LCD displejem- pro vizuální odečet, včetně instalačního materiálu a nastavení parametrů | 24 | ks |  | 0
43 | Nátěry potrubí měděného do Ć 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění | 112 | m |  | 0
44 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks |  | 0
45 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
46 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## OS - č.p. 316
Soupis prací - Otopné soustavy bytových domů č.p. 314,316,318, ul. 5. května, Jesenice
Investiční akce: | Otopné soustavy bytových domů č.p. 314,316,318, ul. 5. května, Jesenice
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 15 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 2013-11-29
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopná soustava č.p. 316
Armatury
1 | Dvojité regulační, uzavíratelné šroubení pro tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem,s přednastavením hodnoty kv, PN10,t=120°C, k napojení na měděné potrubí,2xCu15x1,0 | 24 | ks |  | 0
2 | Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným termostaickým regulačním ventilem, rozsah regulace +6,5- +28°C | 24 | ks |  | 0
3 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 24 | ks |  | 0
4 | Kulový kohout, PN10/120°C, DN 20 | 8 | ks |  | 0
5 | Kohout plnicí a vypouštěcí, PN10/90°C, DN15 | 8 | ks |  | 0
Otopná tělesa
6 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/600/1800 | 2 | ks |  | 0
7 | dtto 33/600/1200 | 4 | ks |  | 0
8 | dtto 33/600/1000 | 2 | ks |  | 0
9 | dtto 22/900/600 | 2 | ks |  | 0
10 | dtto 22/900/500 | 2 | ks |  | 0
11 | dtto 22/600/1200 | 2 | ks |  | 0
12 | dtto 22/600/1800 | 2 | ks |  | 0
13 | dtto 22/600/400 | 6 | ks |  | 0
14 | dtto 21/600/400 | 2 | ks |  | 0
Potrubí
15 | Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 35x1,5 | 40 | m |  | 0
16 | dtto 22x1,0 | 44 | m |  | 0
17 | dtto 18x1,0 | 26 | m |  | 0
18 | dtto 15x1,0 | 116 | m |  | 0
19 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných Ć 15x1 | 48 | ks |  | 0
20 | Napojení měděných rozvodů na stávající předávací stanici CZT | 2 | ks |  | 0
Tepelné izolace
21 | Návleková tepelná izolace- vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, 30x35 mm | 40 | m |  | 0
22 | dtto 20x22 mm | 44 | m |  | 0
23 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 15x18 mm | 26 | m |  | 0
Stavební přípomoce
24 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 52 | ks |  | 0
25 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelným nosným zdivem tl. do 400 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 2 | ks |  | 0
26 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm stropy z keramických panelů- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 16 | ks |  | 0
27 | Zazdění stávajících nevyužitých prostupů svislými stavebními konstrukcemi, včetně povrchových úprav, zapravení a malby | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
28 | Demontáž lokálního topidla na tuhá paliva do výkonu 10 kW, včetně likvidace | 2 | ks |  | 0
29 | Demontáž elektrokotle do výkonu 10 kW, včetně příslušenství, odpojení od elektroinstalace a likvidace | 1 | ks |  | 0
30 | Demontáž elektrických akumulačních kamen do výkonu 4 kW, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 4 | ks |  | 0
31 | Demontáž elektrického přímotopného lokálního topidla do výkonu 3kW, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 3 | ks |  | 0
32 | Demontáž otopných těles ocelových, deskových, do rozměru 600x1600 a počtu desek- 2 ks, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 5 | ks |  | 0
33 | Demontáž měděných rozvodů ÚT do rozměru 22x1,0 mm, vedených na konzolách, včetně likvidace | 68 | m |  | 0
Ostatní
34 | PVC folie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí , bílá barva, tl.0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci tloušťka/rozměr 15x18 | 26 | m |  | 0
35 | Dvoučidlový indikátor topných nákladů, s vestavěným LCD displejem- pro vizuální odečet, včetně instalačního materiálu a nastavení parametrů | 24 | ks |  | 0
36 | Nátěry potrubí měděného do Ć 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění | 116 | m |  | 0
37 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks |  | 0
38 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
39 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## OS - č.p. 318
Soupis prací - Otopné soustavy bytových domů č.p. 314,316,318, ul. 5. května, Jesenice
Investiční akce: | Otopné soustavy bytových domů č.p. 314,316,318, ul. 5. května, Jesenice
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 15 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 2013-11-29
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopná soustava č.p. 318
Armatury
1 | Dvojité regulační, uzavíratelné šroubení pro tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem,s přednastavením hodnoty kv, PN10,t=120°C, k napojení na měděné potrubí,2xCu15x1,0 | 17 | ks |  | 0
2 | Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným termostaickým regulačním ventilem, rozsah regulace +6,5- +28°C | 21 | ks |  | 0
3 | Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5- +28°C | 1 | ks |  | 0
4 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 21 | ks |  | 0
5 | Kulový kohout, PN10/120°C, DN 25 | 2 | ks |  | 0
6 | Kulový kohout, PN10/120°C, DN 20 | 4 | ks |  | 0
7 | Kulový kohout, PN10/120°C, DN 15 | 4 | ks |  | 0
8 | Kohout plnicí a vypouštěcí, PN10/90°C, DN15 | 10 | ks |  | 0
Otopná tělesa
9 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/600/1800 | 1 | ks |  | 0
10 | dtto 33/600/1200 | 2 | ks |  | 0
11 | dtto 33/600/1000 | 2 | ks |  | 0
12 | dtto 22/900/700 | 1 | ks |  | 0
13 | dtto 22/900/600 | 1 | ks |  | 0
14 | dtto 22/900/500 | 1 | ks |  | 0
15 | dtto 22/600/1800 | 2 | ks |  | 0
16 | dtto 22/600/1200 | 2 | ks |  | 0
17 | dtto 22/600/600 | 1 | ks |  | 0
18 | dtto 22/600/400 | 2 | ks |  | 0
19 | dtto 21/600/400 | 2 | ks |  | 0
Potrubí
20 | Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 35x1,5 | 30 | m |  | 0
21 | dtto 28x1,5 | 10 | m |  | 0
22 | dtto 22x1,0 | 30 | m |  | 0
23 | dtto 18x1,0 | 28 | m |  | 0
24 | dtto 15x1,0 | 88 | m |  | 0
25 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných Ć 15x1 | 34 | ks |  | 0
26 | Úprava stávajících přípojek otopných těles- měděné potrubí 15x1,0 mm | 6 | ks |  | 0
27 | Napojení nových měděných rozvodů ÚT na stávající měděné rozvody do rozměru 28x1,5 mm | 2 | ks |  | 0
28 | Napojení měděných rozvodů na stávající předávací stanici CZT | 2 | ks |  | 0
Tepelné izolace
29 | Návleková tepelná izolace- vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, 30x35 mm | 30 | m |  | 0
30 | dtto 25x28 mm | 10 | m |  | 0
31 | dtto 20x22 mm | 30 | m |  | 0
32 | dtto 15x18 mm | 14 | m |  | 0
33 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 15x18 mm | 14 | m |  | 0
Stavební přípomoce
34 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 42 | ks |  | 0
35 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelným nosným zdivem tl. do 400 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 2 | ks |  | 0
36 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm stropy z keramických panelů- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 12 | ks |  | 0
37 | Zazdění stávajících nevyužitých prostupů svislými stavebními konstrukcemi, včetně povrchových úprav, zapravení a malby | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
38 | Demontáž lokálního topidla na tuhá paliva do výkonu 10 kW, včetně likvidace | 4 | ks |  | 0
39 | Demontáž teplovodního kotle do výkonu 20 kW, včetně kouřovodu, příslušenství a likvidace | 1 | ks |  | 0
40 | Demontáž tlakové expanzní nádoby do objemu 35 litrů, včetně konzol a likvidace | 1 | ks |  | 0
41 | Demontáž oběhových čerpadel závitových, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 1 | ks |  | 0
42 | Demontáž závitových armatur v kotelnách a strojovnách do DN40, včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
43 | Demontáž elektrického přímotopného lokálního topidla do výkonu 3kW, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 3 | ks |  | 0
44 | Demontáž ocelových rozvodů ÚT do DN32 vedených na konzolách, včetně tepelé izolace, konzol a likvidace | 8 | m |  | 0
Ostatní
45 | PVC folie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí , bílá barva, tl.0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci tloušťka/rozměr 15x18 | 14 | m |  | 0
46 | Dvoučidlový indikátor topných nákladů, s vestavěným LCD displejem- pro vizuální odečet, včetně instalačního materiálu a nastavení parametrů | 22 | ks |  | 0
47 | Nátěry potrubí měděného do Ć 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění | 88 | m |  | 0
48 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks |  | 0
49 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
50 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## OS - č.p.315
Soupis prací - Otopné soustava bytového domu č.p. 315, ul. 5. května, Jesenice
Investiční akce: | Otopná soustava bytového domu č.p. 315, ul. 5. května, Jesenice
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 15 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 2013-11-29
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopná soustava č.p. 315
Armatury
1 | Dvojité regulační, uzavíratelné šroubení pro tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem,s přednastavením hodnoty kv, PN10,t=120°C, k napojení na měděné potrubí,2xCu15x1,0 | 24 | ks |  | 0
2 | Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným termostaickým regulačním ventilem, rozsah regulace +6,5- +28°C | 24 | ks |  | 0
3 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 24 | ks |  | 0
4 | Kulový kohout, PN10/120°C, DN 20 | 8 | ks |  | 0
5 | Kohout plnicí a vypouštěcí, PN10/90°C, DN15 | 8 | ks |  | 0
Otopná tělesa
6 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/600/1800 | 2 | ks |  | 0
7 | dtto 33/600/1200 | 4 | ks |  | 0
8 | dtto 33/600/1000 | 2 | ks |  | 0
9 | dtto 22/900/600 | 2 | ks |  | 0
10 | dtto 22/900/500 | 2 | ks |  | 0
11 | dtto 22/600/1200 | 2 | ks |  | 0
12 | dtto 22/600/1800 | 2 | ks |  | 0
13 | dtto 22/600/400 | 6 | ks |  | 0
14 | dtto 21/600/400 | 2 | ks |  | 0
Potrubí
15 | Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 35x1,5 | 40 | m |  | 0
16 | dtto 22x1,0 | 44 | m |  | 0
17 | dtto 18x1,0 | 26 | m |  | 0
18 | dtto 15x1,0 | 116 | m |  | 0
19 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných Ć 15x1 | 48 | ks |  | 0
20 | Napojení měděných rozvodů na stávající předávací stanici CZT | 2 | ks |  | 0
Tepelné izolace
21 | Návleková tepelná izolace- vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, 30x35 mm | 40 | m |  | 0
22 | dtto 20x22 mm | 44 | m |  | 0
23 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 15x18 mm | 26 | m |  | 0
Stavební přípomoce
24 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 52 | ks |  | 0
25 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm cihelným nosným zdivem tl. do 400 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 2 | ks |  | 0
26 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm stropy z keramických panelů- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 16 | ks |  | 0
27 | Zazdění stávajících nevyužitých prostupů svislými stavebními konstrukcemi, včetně povrchových úprav, zapravení a malby | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
28 | Demontáž teplovodního kotle do výkonu 20 kW, včetně kouřovodu, příslušenství a likvidace | 2 | ks |  | 0
29 | Demontáž otevřené expanzní nádoby do objemu 100 litrů, včetně konzol, odpojení od rozvodů ÚT, likvidace | 2 | ks |  | 0
30 | Demontáž závitových armatur v kotelnách a strojovnách do DN40, včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
31 | Demontáž oběhových čerpadel závitových, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 2 | ks |  | 0
32 | Demontáž otopných těles ocelových, deskových, do rozměru 600x1400 a počtu desek- 2 ks, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 4 | ks |  | 0
33 | Demontáž otopných těles litinových, článkových, do rozměru článku 200x900 a počtu článků- 12 ks, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 2 | ks |  | 0
34 | Demontáž hliníkových topných registrů do rozměru 300x500x1000 mm, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 2 | ks |  | 0
35 | Demontáž elektrických akumulačních kamen do výkonu 4 kW, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 5 | ks |  | 0
36 | Demontáž ocelových rozvodů ÚT DN25-DN40 vedených na konzolách, včetně tepelé izolace, konzol a likvidace | 90 | m |  | 0
37 | Demontáž ocelových rozvodů ÚT do DN25 vedených na konzolách, včetně tepelé izolace, konzol a likvidace | 120 | m |  | 0
Ostatní
38 | PVC folie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí , bílá barva, tl.0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci tloušťka/rozměr 15x18 | 26 | m |  | 0
39 | Dvoučidlový indikátor topných nákladů, s vestavěným LCD displejem- pro vizuální odečet, včetně instalačního materiálu a nastavení parametrů | 24 | ks |  | 0
40 | Nátěry potrubí měděného do Ć 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění | 116 | m |  | 0
41 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks |  | 0
42 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
43 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## OS - č.p. 317
Soupis prací - Otopná soustava bytového domu č.p. 317, ul. 5. května, Jesenice
Investiční akce: | Otopná soustava bytového domu č.p. 317, ul. 5. května, Jesenice
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 15 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 2014-02-10
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopná soustava č.p. 317
Armatury
1 | Dvojité regulační, uzavíratelné šroubení pro tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem,s přednastavením hodnoty kv, PN10,t=120°C, k napojení na měděné potrubí,2xCu15x1,0 | 72 | ks |  | 0
2 | Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným termostatickým regulačním ventilem, rozsah regulace +6,5- +28°C | 72 | ks |  | 0
3 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 72 | ks |  | 0
4 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN32, Q=979 kg/h, nastavitelný v rozsahu 5-20 kPa, tlaková ztráta stoupačky dp=11,5 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m, včetně zaregulování | 2 | ks |  | 0
5 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN25, Q=546 kg/h, nastavitelný v rozsahu 5-20 kPa, tlaková ztráta stoupačky dp=9,5 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m, včetně zaregulování | 2 | ks |  | 0
6 | Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN25, Q=457 kg/h, nastavitelný v rozsahu 5-20 kPa, tlaková ztráta stoupačky dp=8,5 kPa, včetně tepelně-izolačního obalu a impulzního vedení 1,5 m, včetně zaregulování | 2 | ks |  | 0
7 | Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, DN32, kvs=6,3 | 2 | ks |  | 0
8 | Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, DN25, kvs=4 | 4 | ks |  | 0
Otopná tělesa
9 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 33/900/1100- levé | 1 | ks |  | 0
10 | dtto 33/900/1100 | 1 | ks |  | 0
11 | dtto 22/900/600 | 4 | ks |  | 0
12 | dtto 22/900/500 | 8 | ks |  | 0
13 | dtto 33/600/1800 | 2 | ks |  | 0
14 | dtto 33/600/1600 | 2 | ks |  | 0
15 | dtto 33/600/1200 | 4 | ks |  | 0
16 | dtto 33/600/1100 | 4 | ks |  | 0
17 | dtto 33/600/1000 | 4 | ks |  | 0
18 | dtto 22/600/1800 | 2 | ks |  | 0
19 | dtto 22/600/1400 | 4 | ks |  | 0
20 | dtto 22/600/1200 | 4 | ks |  | 0
21 | dtto 22/600/1000 | 6 | ks |  | 0
22 | dtto 22/600/400 | 8 | ks |  | 0
23 | dtto 21/600/1400 | 2 | ks |  | 0
24 | dtto 21/600/400 | 16 | ks |  | 0
Potrubí
25 | Potrubí ocelové bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN50 | 32 | m |  | 0
26 | Potrubí ocelové bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN40 | 40 | m |  | 0
27 | Potrubí ocelové bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN32 | 16 | m |  | 0
28 | Potrubí ocelové bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN25 | 42 | m |  | 0
29 | Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 35x1,5 | 8 | m |  | 0
30 | dtto 28x1,5 | 38 | m |  | 0
31 | dtto 22x1,0 | 40 | m |  | 0
32 | dtto 18x1,0 | 40 | m |  | 0
33 | dtto 15x1,0 | 336 | m |  | 0
34 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných Ć 15x1 | 148 | ks |  | 0
35 | Napojení ocelových rozvodů na stávající předávací stanici CZT | 2 | ks |  | 0
Tepelné izolace
36 | Návleková tepelná izolace- vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, tloušťka x rozměr, 50x60 mm | 32 | m |  | 0
37 | dtto 40x48 mm | 40 | m |  | 0
38 | dtto 30x42 mm | 16 | m |  | 0
39 | dtto 25x35 mm | 42 | m |  | 0
40 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 30x35 mm | 8 | m |  | 0
41 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 25x28 mm | 38 | m |  | 0
42 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 20x22 mm | 40 | m |  | 0
43 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka/rozměr 15x18 mm | 16 | m |  | 0
Stavební přípomoce
44 | Prostupy pro ocelové rozvody ÚT do rozměru DN50 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 12 | ks |  | 0
45 | Prostupy pro ocelové rozvody ÚT do rozměru DN50 mm cihelným nosným zdivem tl. do 400 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 8 | ks |  | 0
46 | Prostupy pro měděné rozvody ÚT do rozměru 18x1,0 mm cihelnými příčkami tl. do 150 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 132 | ks |  | 0
47 | Prostupy pro měděné potrubí ÚT do rozměru 35x1,5 mm stropy z keramických panelů- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 36 | ks |  | 0
Demontáže
48 | Demontáž elektrických akumulačních kamen do výkonu 4 kW, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 18 | ks |  | 0
49 | Demontáž elektrických přímotopných otopných těles do výkonu 4 kW, včetně odpojení od elektroinstalace a likvidace | 8 | ks |  | 0
50 | Demontáž elektrokotle do výkonu 10 kW, včetně příslušenství, odpojení od elektroinstalace a likvidace | 1 | ks |  | 0
51 | Demontáž otopných těles ocelových, deskových, do rozměru 600x1600 a počtu desek- 2 ks, včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace | 5 | ks |  | 0
52 | Demontáž měděných rozvodů ÚT do rozměru 22x1,0 mm, vedených na konzolách, včetně likvidace | 68 | m |  | 0
Ostatní
53 | PVC folie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí , bílá barva, tl.0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci tloušťka/rozměr 30x35 mm | 2 | m |  | 0
54 | dtto 25x28 mm | 38 | m |  | 0
55 | dtto 20x22 mm | 40 | m |  | 0
56 | dtto 15x18 mm | 16 | m |  | 0
57 | Kotvící pevný bod pro ocel. potrubí DN40, pro vodorovnou montáž, materiál pozinkovaná ocel, včetně objímek | 4 | ks |  | 0
58 | Dvoučidlový indikátor topných nákladů, s vestavěným LCD displejem- pro vizuální odečet, včetně instalačního materiálu a nastavení parametrů | 72 | ks |  | 0
59 | Nátěry potrubí měděného do Ć 18x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr bílé barvy, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění | 350 | m |  | 0
60 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks |  | 0
61 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
62 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému