## rekapitulace_stavby
ČOV Týnec nad Sázavou, Dostavba dosazovací nádrže II.
Sestavení nákladů
|  |  | Kompletační |  |  | Celkem
Stavební objekt | ZRN | NUS | činnost | Celkem | DPH | vč. DPH
SO 01 - Dosazovací nádrž II | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SO 03 - Spojovací potrubí | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SO 04 - Přeložka užitkové vody | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SO 05 – Přeložka stávající kanalizace | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PS 01 - Dosazovací nádrž II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## SO 01
ČOV Týnec nad Sázavou, Dostavba dosazovací nádrže II.
SO 01 - Dosazovací nádrž II
Základní rozpočtové náklady
1. |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.0099855
2. |  | Vrty, zakládání |  |  |  | 0 |  | 0.77405
3. |  | Konstrukce svislé |  |  |  | 0 |  | 238.4556
4. |  | Úpravy povrchů |  |  |  | 0 |  | 13.0842
5. |  | Dokončující konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.027555
6. |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
7. |  | Ocelové doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
| 801-5 | Součet |  |  |  | 0 |  | 252.3514
8. | 998 14-2251 | Přesun hmot | t | 252.3514 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
9. |  | Uzemnění dosazovací nádrže - dle dílčího rozpočtu |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Náklady na umístění stavby
1. |  | Zařízení staveniště | Kč | 0 | 0.023 | 0
2. |  | Území se ztíž. výrob. podmínkami | Kč | 0 | 0.032 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | DPH | Kč | 0 | 0.21 | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Poř.č. | Číslo položky | Text | M.j. | Množství | Jedn. cena | Celkem | Jedn. hmot. | Celk. hmot.
| 800-1 | Zemní práce
1. | 115 10-1201 | Čerpání vody na výšku do 10 m do 2000 l/min | hod | 550 |  | 0
2. | 115 10-1301 | Pohotovost čerpací soupravy | den | 50 | 0 | 0
3. | 121 10-1103 | Sejmutí ornice ručně tl. 150mm s vodorovným přemístěním do 50 m |  |  | 0
|  | 17,00*14,00*0,20 | m3 | 47.6 | 0 | 0
0
4. | 131 20-1102 | Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 1000 m3 ručním nebo pneu nářadím |  |  |  | 0
|  | Prům. kóta RT - 258,70 |  |  |  | 0
|  | zvětralý granodiorit - 255,50 |  |  |  | 0
|  | (4,63*4,63+7,83*7,83)*0,50*3,20 | m3 | 132.3933 |  | 0
|  | 132,39*0,50 | m3 | 66.195 | 0 | 0
5. | 131 20-1109 | Příplatek za lepivost hor. 3
|  | 66,20*0,50 | m3 | 33.1 | 0 | 0
6. | 131 30-1102 | Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 1000 m3 ručním nebo pneu nářadím
|  | 132,39*0,50 | m3 | 66.195 | 0 | 0
7. | 131 30-1109 | Příplatek za lepivost hor. 4
|  | 66,20*0,50 | m3 | 33.1 | 0 | 0
0
| 100 00 1171 | Vrty pro odstřel v hor tř 6 délky do 6 m, průměr do 70 mm | m | 1035 | 0 | 0
0
| 100 00 1171 | Vrty pro odstřel v hor tř 7 délky do 6 m, průměr do 70 mm | m | 800 | 0 | 0
0
| 100 00 1300 | Nabití a utěsnění vrtů a odstřel | m | 1835 | 0 | 0
0
| 100 00 1500 | Dočištění stěny po dostřelu | m2 | 98 | 0 | 0
| 100 00 1600 | Urovnání etáže po odstřelu a další odstřel | m2 | 176 | 0 | 0
8. | 138 50-1101 | Dolamování vykopávek jam v hor. 6
s použitím ručního nářadí tl do 500mm
zvětralý granodiorit - 255,50
zdravý granodiorit - 255,00
|  | (4,13*4,13+4,63*4,63)*0,5*0,50 | m3 | 9.6234 | 0 | 0
9. | 138 60-1101 | Dolamování vykopávek jam v hor. 7
s použitím ručního nářadí tl do 500mm
Kóta dna - 251,95
zdravý granodiorit - 255,00
|  | (1,08*1,08+4,13*4,13)*0,5*3,05 | m3 | 27.7905 | 0 | 0
0
10 | 130 00 11001 | Příplatek k cenám za ztížení vykopávky v horninách soudržných | m3 | 236 | 0 | 0
0
0
11 | 161 10 1653 | Vytažení výkopku těženého tř. 5 až 7 z hloubky do 6 m | m3 | 37.41 | 0 | 0
800-2
10. | 153 21-1002 | Zřízení stříkaného betonu svislých ploch tl. Do 300 mm
|  | 1,08*1,08+(1,08+7,83)*0,5*7,55*4 | m2 | 135.7074 | 0 | 0
| SPC |  |  |  |  | 0
11. | 589323100 | Betonová směs třída C 12/15 | m3 | 40.71 | 0 | 0
|  | 135,71*0,10 |  |  |  | 0 | 2.234 | 0
| 800-1 |  |  |  |  | 0
12. | 161 10-1104 | Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 8 m
|  | 132,39*0,40 | m3 | 273.7845 | 0 | 0
13. | 161 10-1154 | Svislé přemístění výkopku hor. 5-7 do 8 m
|  | (9,62+27,79)*0,40 | m3 | 14.964 | 0 | 0
14. | 171 10-1103 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS
Prům. výška násypu - 261,45-258,70 = 2,75 m
|  | (16,10*13,35+10,60*10,60)*0,5*2,75 | m3 | 450.0306 |  | 0
|  | 9,60*9,60*1,25*-1+(9,60*9,60+7,83*7,83)*0,5*(2,75-1,25)*-1 | m3 | -230.3017 |  | 0
|  |  | m3 | 219.729 | 0
15. | 171 15-1101 | Hutnění boků násypů
|  | (10,60+16,10)*0,5*3,90*3 | m2 | 156.195 | 0 | 0
16. | 181 30-1102 | Rozprostření ornice v rovině tl. do 150 mm do 500 m2
|  | 47,60/0,15-156,20 | m2 | 161.1333 | 0 | 0
17. | 182 30-1122 | Rozprostření ornice na svahu tl. do 150 mm do 500 m2 | m2 | 156.2 | 0 | 0
18. | 182 20-1101 | Svahování násypů | m2 | 156.2 | 0 | 0
0
19. | 162 30-1101 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m |  |  |  | 0
|  | ornice z mezideponie pro rozprostření | m3 | 47.6 | 0 | 0
|  | výkopek na mezideponii a zpět pro násyp do 10000 m |  |  |  | 0
|  | 132,39*2 | m3 | 264.78 | 0 | 0
|  | chybějící zemina pro násyp z SO 04 |  |  |  | 0
|  | 74,96-59,33 | m3 | 15.63 | 0 | 0
chybějící zemina pro násyp z SO 03
|  | 30,49-16,21 | m3 | 14.28 |  | 0
|  |  | m3 | 342.29 | 0
20. | 162 30-1151 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 500 m
výkopek na mezideponii a zpět pro násyp a zásyp
|  | (9,62+27,79)*2 | m3 | 74.82 | 0 | 0
21. | 162 70-1105 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m
chybějící zemina pro násyp z deponie
|  | 219,73-132,39-15,63-14,28-9,62-27,79 | m3 | 20.02 | 0 | 0
22. | 162 70-1109 | Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4
|  | 20,02*5 | m3 | 100.1 | 0 | 0
23. | 167 10-1101 | Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3
|  | ornice na mezideponii | m3 | 47.6 |  | 0
|  | chybějící zemina pro násyp na deponii | m3 | 20.02 |  | 0
|  |  | m3 | 67.62 | 0
24. | 167 10-1102 | Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3
|  | výkopek na mezideponii pro násyp a zásyp | m3 | 132.39 |  | 0
|  | chybějící zemina pro násyp z SO 04 | m3 | 15.63 |  | 0
|  | chybějící zemina pro násyp z SO 03 | m3 | 14.28 |  | 0
|  |  | m3 | 162.3 | 0
25. | 167 10-1152 | Nakládání výkopku hor. 5-7 přes 100 m3
výkopek na mezideponii pro násyp a zásyp
|  | 9,62+27,79 | m3 | 37.41 | 0 | 0
823-1
26. | 180 40-2111 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 161.13 | 0 | 0
27. | 180 40-2113 | Založení trávníku parkového výsevem na svahu | m2 | 156.2 | 0 | 0
28. |  | Travní semeno - parková směs
|  | (1,61+1,56)*3,00*1,05 | kg | 9.9855 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0099855
29. | 185 80-3111 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 161.13 | 0 | 0
30. | 185 80-3113 | Ošetření trávníku na svahu | m2 | 156.2 | 0 | 0
31. | 185 80-4312 | Zalití rostlin
předpoklad 20 l/m2
|  | 0,02*(161,13+156,20) | m3 | 6.3466 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.0099855
| 800-2 | Vrty, zakládání
1. | 213 31-1142 | Polštáře pod základy ze štěrkopísku
|  | 1,08*1,08*0,15 | m3 | 0.17496 | 0 | 0 | 2.16 | 0.37791
2. | 225 51-1112 | Maloprofilové vrty průměru do 245 mm v hor. I a II
do 25 m
|  | 6,50*0,50 | m | 3.25 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.001235
3. | 225 51-1116 | Maloprofilové vrty průměru do 245 mm v hor. V a VI
do 25 m
|  | 6,50*0,50 | m | 3.25 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.002925
4. | 227 11-1115 | Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 245 mm | m | 6.5 | 0 | 0
5. | 231 11-3111 | Zřízení výplně pilot průměru do 450 mm ze štěrkopísku | m | 6.5 | 0 | 0
SPC
6. | 583313450 | Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm
|  | 0,10*0,10*3,14*1,15*1,67*6,50 | t | 0.39197 | 0 | 0 | 1 | 0.39197
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.77405
| 801-5 | Konstrukce svislé
1. | 380 32-6243 | Kompletní konstrukce z betonu železového tř.
C 30/37 XC4, XF3, XA1
|  | 0,40*1,25*(9,60+8,80)*2+1,08*1,08*0,40 | m3 | 18.8666 |  | 0
|  | 0,40*(1,08+9,60)*0,5*8,55*4 | m3 | 73.0512 |  | 0
|  |  | m3 | 91.9178 | 0 | 0 | 2.5074 | 230.4792
´2. | 457 62 31 11 | Těsnící plech bitumenový | m | 88 | 0 | 0
3. | 380 35-6241 | Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných
Z betonu vodostavebného zřízení
|  | 1,25*9,60*4+1,25*8,80*4+(7,83+9,60)*0,5*1,70*4 | m2 | 151.262 |  | 0
|  | (0,60+8,80)*0,5*8,55*4 | m2 | 160.74 |  | 0
|  |  | m2 | 312.002 | 0 |  | 0.00263 | 0.82057
4. | 380 35-6242 | Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných
|  | odstranění | m2 | 312 | 0 | 0
5. | 380 36-1006 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 | t | 6.613 | 0 | 0 | 1.0821 | 7.1559
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 238.4556
| 801-1 | Úpravy povrchů
1. | 621 11-1111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch
železobetonových s rozetřením ploch do ztracena
maltou cementovou podhledů
|  | (7,83+9,60)*0,5*1,70*4 | m2 | 59.262 | 0 | 0 | 0.0063 | 0.37335
2. | 622 11-1111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch
železobetonových s rozetřením ploch do ztracena
maltou cementovou stěn
|  | 1,25*9,60*4 | m2 | 48 | 0 | 0 | 0.0063 | 0.3024
3. | 635 11-1215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku
pod chodník
|  | 0,60*(9,60+10,60)*2*0,15 | m3 | 3.636 | 0 | 0 | 1.837 | 6.6793
4. | 637 21-1122 | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku
|  | 0,50*(9,60+10,60)*2 | m2 | 20.2 | 0 | 0 | 0.28362 | 5.7291
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 13.0842
| 801-5 | Dokončující konstrukce a práce
1. | 952 90-3112 | Vyčištění objektu
|  | 9,60*9,60 | m2 | 92.16 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0009216
2. | 952 90-3119 | Příplatek za vyčištění prostoru v. přes 3,50 m | m2 | 92.16 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.019354
3. | 933 90-1111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže
|  | (0,60*0,60+8,80*8,80)*0,5*7,65+8,80*8,80*1,25 | m3 | 394.385 | 0 | 0
SPC
4. | 082 113 200 | Voda - vodné | m3 | 394.39 | 0 | 0
5. | 082 313 200 | Voda - stočné | m3 | 394.39 | 0 | 0
801-1
6. | 953 96-1211 | Chemické kotvy s vyvrtáním otvoru do železobetonu M8
|  | 40+16 | ks | 56 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00168
7. | 953 96-5111 | Kotevní šrouby pro chemické kotvy M8 dl. 110 mm | ks | 56 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0056
801-3
8. | 971 05-2341 | Vybourání otvorů v železobetonových zdech do 0,09 m2
| 0.059 | tl. do 300 mm | ks | 1 | 0 | 0
9. | 971 05-2351 | Vybourání otvorů v železobetonových zdech do 0,09 m2
| 0.104 | tl. do 450 mm | ks | 1 | 0 | 0
10. | 971 05-2441 | Vybourání otvorů v železobetonových zdech do 0,25 m2
| 0.187 | tl. do 300 mm | ks | 1 | 0 | 0
11. | 971 05-2451 | Vybourání otvorů v železobetonových zdech do 0,25 m2
| 0.28 | tl. do 450 mm | ks | 2 | 0 | 0
12. | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km
|  | 0,059+0,104+0,187+0,28*2 | t | 0.91 | 0 | 0
13. | 997 01-3509 | Za každý další 1 km
|  | 0,91*14 | t | 12.74 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.027555
| 800-711 | Izolace proti vodě
1. | 711 11-2001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem
Krystalizačním na ploše svislé
|  | 59,26+48,00 | m2 | 107.26 | 0 | 0
2. | 711 11-2002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem
krystalizačním na ploše šikmé
|  | 107,26*2 | m2 | 214.52 | 0 | 0
SPC
3. | 111631500 | Nátěr penetrační
|  | 0,00035*107,26 | t | 0.037541 | 0 | 0
4. | 111631550 | Nátěr asfaltový
|  | 0,00085*214,52 | t | 0.18234 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
5. | 998 71-1201 | Přesun hmot | % | 0 | 0.5 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 800-767 | Ocelové doplňkové konstrukce
1. | 767 16-1111 | Montáž zábradlí ocelového do 20 kg/m do zdiva | m | 35.5 | 0 | 0
2. |  | Dodávka zábradlí z nerezové oceli výšky 1100 mm | m | 35.5 | 0 | 0
3. |  | Dodávka kotevních destiček vel. 100/100x5 mm | ks | 20 | 0 | 0
4. |  | Dodávka kotevních destiček vel. 200/180x6 mm | ks | 4 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
5. | 998 76-7201 | Přesun hmot | Kč | 0 | 0.5 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
6. |  | Zednické výpomoci | Kč | 0 | 1 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 01-ELEKTRO
Zakázka č: 20130106
Název akce: ČOV Týnec n/Sázavou, Dostavba DN II, Elektroinstalace - Hromosvod
Specifikace materiálu - výkaz výměr
P.Č. | CENÍK M21 | NÁZEV | DOPORUČENÝ STANDARD | DOPORUČ.VÝROBCE | POZNÁMKA | ks/m/hod | MONTÁŽ |  | MATERIÁL
[7 empty] | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
Rozvaděče:
nejsou obsaženy
Svítidla(včetně světelných zdrojů a příslušenství):
nejsou obsaženy
Kabely:
nejsou obsaženy
Koncové prvky:
nejsou obsaženy
Instalační materiál:
|  | Jímací vodič FeZn 8 mm, vč. Podpěr |  |  | m | 45 |  | 0 |  | 0
|  | Svodový vodič FeZn pr. 10 mm |  |  | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svorka spojovací (SS) |  |  | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svorka křížová (SK) |  |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zemnící pásek FeZn 30x 4 vč. Svorek |  |  | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svorka připojovací (SP) |  |  | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svorka zkušební (SZ) |  |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastový označovací štítek |  |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svorka na trubku do 50 mm |  |  | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svorka univerzální |  |  | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | Montáž hromosvodu vč. Přípravy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
Ostatní materiál:
|  | Podružný elektroinstalační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Spojené ostatní práce:
|  | výkop 35x 70 pro uzemnění |  |  | m | 60 | 0 | 0
Ostatní:
|  | Výchozí revize |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | Výrobní dokumentace |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | PD skutečného provedení |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | celkem | 0 |  | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Poznámka: |  | Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

## SO 03
ČOV Týnec nad Sázavou, Dostavba dosazovací nádrže II.
SO 03 - Spojovací potrubí
Základní rozpočtové náklady
1. |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 16.765
2. |  | Podkladní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.9776
3. |  | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 6.3417
4. |  | Dokončující konstrukce a práce |  |  |  | 0
5. |  | Potrubí ocelové |  |  |  | 0
| 827-1 | Součet |  |  |  | 0 |  | 29.0843
6. | 998 27-6101 | Přesun hmot | t | 29.0843 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Náklady na umístění stavby
1. |  | Zařízení staveniště | Kč | 0 | 0.023 | 0
2. |  | Území se ztíž. výrob. podmínkami | Kč | 0 | 0.032 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | DPH | Kč | 0 | 0.21 | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Poř.č. | Číslo položky | Text | M.j. | Množství | Jedn. cena | Celkem | Jedn. hmot. | Celk. hmot.
| 800-1 | Zemní práce
1. | 132 20-1201 | Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3
Přítok do DN II - prům. hl. = 1,81 m
|  | 1,20*1,81*6,80 | m3 | 14.7696 |  | 0
rozšíření a prohloubení pro šachty - 10%
|  | 14,77*0,10 | m3 | 1.477 |  | 0
Přeložka výtlaku - prům. hl. = 1,78 m
|  | 1,00*1,78*8,00 | m3 | 14.24 |  | 0
|  |  | m3 | 30.4866
|  | 30,49*0,50 | m3 | 15.245 | 0 | 0
2. | 132 20-1209 | Příplatek za lepivost hor. 3
|  | 15,25*0,50 | m3 | 7.625 | 0 | 0
3. | 132 30-1201 | Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3
|  | 30,49*0,50 | m3 | 15.245 | 0 | 0
4. | 132 30-1209 | Příplatek za lepivost hor. 4
|  | 15,25*0,50 | m3 | 7.625 | 0 | 0
5. | 151 10-1101 | Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m
|  | 1,81*6,80*2+1,78*8,00*2 | m2 | 53.096 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.044601
6. | 151 10-1111 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 53.1 | 0 | 0
7. | 161 10-1101 | Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 30.49 | 0 | 0
8. | 175 10-1101 | Obsyp potrubí kopaným pískem
|  | 1,20*0,60*(6,80+1,20)+1,00*0,45*(8,00+1,20) | m3 | 9.9 |  | 0
|  | 0,16*0,16*3,14*(6,80+1,20)*-1 | m3 | -0.64307 |  | 0
|  |  | m3 | 9.2569 | 0
SPC
9. | 583313400 | Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm
|  | 9,26*1,67*1,23 | t | 16.7204 | 0 | 0 | 1 | 16.7204
10. | 174 10-1101 | Zásyp jam sypaninou se zhutněním
|  | Celkem vytěžená kubatura | m3 | 30.49 |  | 0
Odpočet vytlačené kubatury
|  | 1,20*0,75*6,80*-1+1,00*0,60*8,00*-1 | m3 | -10.92 |  | 0
šachty
|  | 0,32*0,32*3,14*1,80*-1+0,74*0,74*3,14*1,62*-1 | m3 | -3.3643 |  | 0
|  |  | m3 | 16.2057 | 0
11. | 162 30-1101 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m
|  | zemina na mezideponii | m3 | 30.49 |  | 0
|  | zpět pro zásyp | m3 | 16.21 |  | 0
|  |  | m3 | 46.7 | 0
12. | 167 10-1101 | Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3
|  | výkopek na mezideponii pro zásyp | m3 | 16.21 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 16.765
| 827-1 | Podkladní konstrukce
1. | 451 57-3111 | Lože pod potrubí z písku
|  | 1,20*0,15*(6,80+1,20)+1,00*0,15*(8,00+1,20) | m3 | 2.82 | 0 | 0 | 1.8908 | 5.332
2. | 452 31-1131 | Deska z betonu prostého tř. C 12/15
pod rozdělovací šachtu
|  | 1,70*1,70*0,10 | m3 | 0.289 | 0 | 0 | 2.234 | 0.64563
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 5.9776
| 827-1 | Trubní vedení
1. | 851 31-1131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových
|  | DN 150 mm | m | 8 | 0 | 0
SPC
2. | 552530030 | Trouby litinové hrdlové DN 150 mm - tvárná litina | m | 8.08 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.21412
3. | 857 31-1131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových
|  | DN 150 mm | ks | 4 | 0 | 0
SPC
4. | 552594140 | Koleno hrdlové DN 150 mm, 11 1/4 st. tvárná litina | ks | 1.01 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.012726
5. | 552594730 | Koleno hrdlové DN 150 mm, 45 st. tvárná litina | ks | 2.02 | 0 | 0 | 0.0164 | 0.033128
0
6. | 552594850 | Koleno hrdlové DN 150 mm, 90 st. tvárná litina | ks | 1.01 |  | 0 | 0.0181 | 0.018281
7. | 552911240 | Kroužky těsnící gumové STANDART DN 150 mm
|  | 8,00*1,02 | ks | 8.16 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.004896
0
8. | 892 35-1111 | Tlaková zkouška potrubí DN 150 mm | m | 8 | 0 | 0
9. | 892 37-2111 | Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
|  | DN do 300 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.46005 | 0.9201
10. |  | Přepojení na stávající výtlak DN 150 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
11. | 871 37-5221 | Kanalizační potrubí UR 2 SN 160 PP
|  | třídy SN 8 DN 300 mm | m | 6.8 | 0 | 0 | 0.01146 | 0.077928
12. | 894 81-2326 | Dno šachtové VARIO DN 600/315 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.11045 | 0.11045
13. | 894 81-2332 | Roura šachtová korungovaná hl. 2000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.02424 | 0.02424
14. | 894 81-2339 | Příplatek za uříznutí šachtové roury | ks | 1 | 0 | 0
15. | 894 81-2351 | Poklop litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým
|  | prstencem | ks | 1 | 0 | 0 | 0.18785 | 0.18785
16. | 894 40-3011 | Osazení dílců stropních | ks | 1 | 0 | 0 | 0.03903 | 0.03903
17. |  | Deska TZK.Q1 120-100/25 | ks | 1.01 | 0 | 0 | 0.509 | 0.51409
18. | 894 41-4111 | Osazení skruží základových | ks | 1 | 0 | 0 | 0.02753 | 0.02753
19. |  | Šachtové dno TBZ.Q1-120/120 | ks | 1.01 | 0 | 0 | 3.385 | 3.4189
20. | 899 10-2111 | Osazení poklopů litinových hmotnosti do 100 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.00702
SPC
21. | 552434440 | Poklop litinový kruhový 600 B125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08
22. | 899 40-1112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | ks | 2 | 0 | 0 | 0.115 | 0.23
SPC
23. | 422913520 | Poklop litinový šoupátkový | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0266
24. | 891 37-2121 | Montáž kanalizačních šoupátek DN 300 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.05034 | 0.10068
25. |  | Šoupátko kanalizační vřetenové DN 300 mm s nástavcem
|  | pro T-klíč | ks | 2 | 0 | 0 | 0.1471 | 0.2942
26. |  | Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm | m | 6.8 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 6.3417
| 801-3 | Dokončující konstrukce a práce
1. | 969 01-1141 | Vybourání potrubí litinového do DN 200 mm | m | 8.5 | 0 | 0
2. | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km (do šrotu)
|  | 0,063*8,50 | t | 0.5355 | 0 | 0
3. | 997 01-3509 | Za každý další 1 km
|  | 0,54*14 | t | 7.56 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 23-M | Potrubí ocelové
1. | 230 14-0071 | Montáž potrubí z nerezové oceli d 159x3,0 mm | m | 1.2 | 0 | 0
2. | 230 14-0091 | Montáž potrubí z nerezové oceli d 324x3,0 mm | m | 1.2 | 0 | 0
3. |  | Potrubí ocelové nerezové d 159x3,0 mm
|  | 1,20*1,05 | m | 1.26 | 0 | 0
4. |  | Potrubí ocelové nerezové d 306x3,0 mm
|  | 1,20*1,05 | m | 1.26 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 04
ČOV Týnec nad Sázavou, Dostavba dosazovací nádrže II.
SO 04 - Přeložka užitkové vody
Základní rozpočtové náklady
1. |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 16.9917
2. |  | Podkladní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9.1753
3. |  | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4.4457
4. |  | Dokončující konstrukce a práce |  |  |  | 0
| 827-1 | Součet |  |  |  | 0 |  | 30.6127
5. | 998 27-6101 | Přesun hmot | t | 30.6127 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Náklady na umístění stavby
1. |  | Zařízení staveniště | Kč | 0 | 0.023 | 0
2. |  | Území se ztíž. výrob. podmínkami | Kč | 0 | 0.032 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | DPH | Kč | 0 | 0.21 | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Poř.č. | Číslo položky | Text | M.j. | Množství | Jedn. cena | Celkem | Jedn. hmot. | Celk. hmot.
| 800-1 | Zemní práce
1. | 132 20-1201 | Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3
Prům. hl. = 1,71 m
|  | 0,80*1,71*28,50 | m3 | 38.988 |  | 0
rozšíření pro VŠ
|  | (2,70-0,80)*1,71*2,70 | m3 | 8.7723 |  | 0
pro odstranění stávajícího potrubí - prům. hl. = 1,70 m
|  | 1,00*1,70*16,00 | m3 | 27.2 |  | 0
|  |  | m3 | 74.9603
|  | 74,96*0,50 | m3 | 37.48 | 0 | 0
2. | 132 20-1209 | Příplatek za lepivost hor. 3
|  | 37,48*0,50 | m3 | 18.74 | 0 | 0
3. | 132 30-1201 | Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3
|  | 74,96*0,50 | m3 | 37.48 | 0 | 0
4. | 132 30-1209 | Příplatek za lepivost hor. 4
|  | 37,48*0,50 | m3 | 18.74 | 0 | 0
5. | 151 10-1101 | Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m
|  | 1,71*28,50*2+1,70*16,00*2 | m2 | 151.87 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.12757
6. | 151 10-1111 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 151.87 | 0 | 0
7. | 161 10-1101 | Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 74.96 | 0 | 0
8. | 175 10-1101 | Obsyp potrubí kopaným pískem
|  | 0,80*0,36*28,50 | m3 | 8.208 | 0 | 0
SPC
9. | 583313400 | Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm
|  | 8,21*1,67*1,23 | t | 16.8642 | 0 | 0 | 1 | 16.8642
10. | 174 10-1101 | Zásyp jam sypaninou se zhutněním
|  | Celkem vytěžená kubatura | m3 | 74.96 |  | 0
Odpočet vytlačené kubatury
|  | 0,80*0,51*28,50*-1 | m3 | -11.628 |  | 0
|  | 2,50*2,50*0,25*-1+0,75*0,75*3,14*1,38*-1 | m3 | -3.9999 |  | 0
|  |  | m3 | 59.3321 | 0
11. | 162 30-1101 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m
|  | zemina na mezideponii | m3 | 74.96 |  | 0
|  | zpět pro zásyp | m3 | 59.33 |  | 0
|  |  | m3 | 134.29 | 0
12. | 167 10-1101 | Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3
|  | výkopek na mezideponii pro zásyp | m3 | 59.33 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 16.9917
| 827-1 | Podkladní konstrukce
1. | 451 57-3111 | Lože pod potrubí z písku
|  | 0,80*0,15*(28,50-2,50)+2,50*2,50*0,10 | m3 | 3.745 | 0 | 0 | 1.8908 | 7.0809
2. | 452 31-1131 | Deska z betonu prostého tř. C 12/15
pod VŠ
|  | 2,50*2,50*0,15 | m3 | 0.9375 | 0 | 0 | 2.234 | 2.0944
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 9.1753
| 827-1 | Trubní vedení
1. | 871 21-1121 | Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových
|  | vnějšího průměru 63 m | m | 28.5 | 0 | 0
SPC
2. | 286131130 | Trubky PE- Xa d 63x5,8 mm
|  | 28,50*1,015 | m | 28.9275 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.03182
3. | 286535960 | Nákružek lemový PE HD d 63 mm intergrovaný s přírubou
|  | 2,00*1,015 | ks | 2.03 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.000406
4. | 850 24-5121 | Výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 mm | ks | 2 | 0 | 0
5. | 857 24-1131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových
|  | DN 80 mm | ks | 2 | 0 | 0
SPC
6. | 552597300 | Tvarovka hrdlová s přírubou EU DN 80 mm - tvárná litina | ks | 2.02 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.014342
7. | 857 24-2121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
|  | DN 80 mm | ks | 4 |  | 0
|  | srovnatelně DN 50 mm | ks | 2 |  | 0
|  |  | ks | 6 | 0 |  | 0.0008 | 0.0048
8. |  | Točivá příruba DN 50 mm | ks | 2.02 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.003838
SPC
9. | 552540260 | Koleno přírubové Q DN 80 mm 90 st. - tvárná litina | ks | 2.02 | 0 | 0 | 0.009 | 0.01818
10. | 552598110 | Přechod přírubový RP DN 80/50 mm - tvárná litina | ks | 2.02 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.016968
11. | 552911210 | Kroužky těsnící gumové DN 80 mm
|  | 2,00*1,02 | ks | 2.04 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.000204
12. |  | Sada přírubového spoje DN 50 mm
|  | 2,00*1,02 | ks | 2.04 | 0 | 0
13. |  | Sada přírubového spoje DN 80 mm
|  | 4,00*1,02 | ks | 4.08 | 0 | 0
14. | 893 81-1221 | Osazení vodoměrné šachty PP obetonované pro statické
|  | zatížení plochy do 1,5 m2 hl. do 1,20 m | ks | 1 | 0 | 0 | 1.8172 | 1.8172
SPC
15. | 562305180 | Šachta vodoměrná plastová 1,20/1,20/1,20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085
16. | 894 40-3011 | Osazení betonových dílů stropních | ks | 1 | 0 | 0 | 0.03903 | 0.03903
17. |  | Krycí deska vel. 1500x1500 mm tl. 280 mm s otvorem
|  | 600 mm | ks | 1.01 | 0 | 0 | 1.377 | 1.3908
18. | 899 10-2111 | Osazení poklopů litinových hmotnosti do 100 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.00702
19. |  | Poklop litinový D 400 OPTEMAX 600x600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096
20. |  | Dodávka a montáž vodoměrné sestavy | kpl. | 1 | 0 | 0
21. | 892 24-1111 | Tlaková zkouška potrubí DN do 80 mm | m | 28.5 | 0 | 0
22. | 892 37-2111 | Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
|  | DN do 80 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.46005 | 0.9201
23. | 892 27-3111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 28.5 | 0 | 0
24. |  | Signální vodič vč. připevnění páskou k potrubí | m | 33 | 0 | 0
25. |  | Výstražná folie | m | 28.5 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 4.4457
| 801-3 | Dokončující konstrukce a práce
1. | 969 01-1131 | Vybourání potrubí litinového do DN 125 mm
|  | 15,50+16,00 | m | 31.5 | 0 | 0
2. | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km (do šrotu)
|  | 0,037*31,50 | t | 1.1655 | 0 | 0
3. | 997 01-3509 | Za každý další 1 km
|  | 1,17*14 | t | 16.38 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 05
ČOV Týnec nad Sázavou, Dostavba dosazovací nádrže II.
SO 05 – Přeložka stávající kanalizace
Základní rozpočtové náklady
1. |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 24.606
2. |  | Podkladní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9.5842
3. |  | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 2.0532
4. |  | Dokončující konstrukce a práce |  |  |  | 0
| 827-1 | Součet |  |  |  | 0 |  | 36.2434
5. | 998 27-6101 | Přesun hmot | t | 36.2434 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Náklady na umístění stavby
1. |  | Zařízení staveniště | Kč | 0 | 0.023 | 0
2. |  | Území se ztíž. výrob. podmínkami | Kč | 0 | 0.032 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | DPH | Kč | 0 | 0.21 | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Poř.č. | Číslo položky | Text | M.j. | Množství | Jedn. cena | Celkem | Jedn. hmot. | Celk. hmot.
| 800-1 | Zemní práce
1. | 132 20-1201 | Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3
Prům. hl. = 1,71 m
|  | 1,2*5,5*22 | m3 | 145.2 |  | 0
rozšíření pro Š
|  | 5*2*2 | m3 | 20 |  | 0
pro odstranění stávajícího potrubí - prům. hl. = 2,2 m
|  | 1,20*5,5*22 | m3 | 145 |  | 0
|  |  | m3 | 290.2
|  | 290,2*,05 | m3 | 145.1 | 0 | 0
2. | 132 20-1209 | Příplatek za lepivost hor. 3
|  | 145*0,50 | m3 | 72.55 | 0 | 0
3. | 132 30-1201 | Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3
|  | 290,2*,05 | m3 | 145.1 | 0 | 0
4. | 132 30-1209 | Příplatek za lepivost hor. 4
|  | 145*0,50 | m3 | 72.55 | 0 | 0
5. | 151 10-1101 | Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 8 m
|  | 5,5*22*2 | m2 | 242 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.20328
6. | 151 10-1111 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné do 8 m | m2 | 242 | 0 | 0
7. | 161 10-1101 | Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 242 | 0 | 0
8. | 175 10-1101 | Obsyp potrubí kopaným pískem
|  | 1,2*0,45*22 | m3 | 11.88 | 0 | 0
SPC
9. | 583313400 | Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm
|  | 11,88*1,67*1,23 | t | 24.4027 | 0 | 0 | 1 | 24.4027
10. | 174 10-1101 | Zásyp jam sypaninou se zhutněním
|  | Celkem vytěžená kubatura | m3 | 290.2 |  | 0
Odpočet vytlačené kubatury
|  | 1,2*0,45*22*-2 | m3 | -23.76 |  | 0
|  | 2,50*2,50*0,25*-1+0,75*0,75*3,14*1,38*-1 | m3 | -3.9999 |  | 0
|  |  | m3 | 262.4401 | 0
11. | 162 30-1101 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m
|  | zemina na mezideponii | m3 | 290.2 |  | 0
|  | zpět pro zásyp | m3 | 278.3 |  | 0
|  |  | m3 | 568.5 | 0
12. | 167 10-1101 | Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3
|  | výkopek na mezideponii pro zásyp | m3 | 290.2 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 24.606
| 827-1 | Podkladní konstrukce
1. | 451 57-3111 | Lože pod potrubí z písku
|  | 1,2*0,15*22 | m3 | 4.36 | 0 | 0 | 1.8908 | 8.2438
2. | 452 31-1131 | Deska z betonu prostého tř. C 12/15
pod Š
|  | 2,0*2,0*0,15 | m3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.234 | 1.3404
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 9.5842
| 827-1 | Trubní vedení
1. | 871 21-1121 | Montáž potrubí z trubek kanalizačních DN 500 PP
|  | vnějšího průměru 63 m | m | 22 | 0 | 0
SPC
2. | 286131130 | Trrubka UR 2 SN 16 DN 500
|  | 22 | m | 22 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0242
4. | 850 24-5121 | Napojení do stávající kanalizace z KT | ks | 2 | 0 | 0
5 | 552911210 | Kroužky těsnící svařovací DN 500 mm
|  |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008
0
6 | 562305180 | Šachta betonová v 5,5 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085
18. | 899 10-2111 | Osazení poklopů litinových hmotnosti do 100 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.00702
0
19. |  | Poklop litinový D 400 OPTEMAX 600x600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096
21. | 892 24-1111 | Tlaková zkouška potrubí do DN 500 mm | m | 33 | 0 | 0
22. | 892 37-2111 | Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
|  | DN do 500 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0.46005 | 1.8402
23. | 892 27-3111 | Proplach potrubí DN 500 mm | m | 22 | 0 | 0
25. |  | Výstražná folie | m | 25 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 2.0532
| 801-3 | Dokončující konstrukce a práce
1. | 969 01-1131 | Vybourání potrubí betonového do DN 500 mm s rozdrcením
|  | 20 | m | 20 | 0 | 0
2. | 997 01-3501 | Odvoz suti na skládku do 11 km ( betonové trubky)
|  | 0,37*22 | t | 8.14 | 0 | 0
3. | 997 01-3509 | Za každý další 1 km
|  | 11,7*14 | t | 163.8 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## PS 01_KR_LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | ČOV TÝNEC nad Sázavou - Dostavba dosazovací nádrže II. | [7 empty] | JKSO
| Název souboru |  |  | PS 01 Dosazovací nádrž II. | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Strojní část | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Týnec nad Sázavou
| Projektant |  |  | FER&MAN Technologie spol.s r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
|  |  |  | 01-2013 |  | Brázda | [5 empty] | 03.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 8.4% | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  | 2% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## PS 01_Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  | ČOV TÝNEC nad Sázavou - Dostavba dosazovací nádrže II.
Soubor: |  | PS 01 Dosazovací nádrž II.
Část: |  | Strojní část
Datum: 03.2013
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
35-M | Montáže čerpadel a vodohosp.zařízení | 0 | 0 | 0 | 1.851
| M Celkem | 0 | 0 | 0 | 1.851
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 1.851

## PS 01_POL
ROZPOČET
Stavba: |  | ČOV TÝNEC nad Sázavou - Dostavba dosazovací nádrže II.
Soubor: |  | PS 01 Dosazovací nádrž II. |  |  |  | Objednatel: | Město Týnec nad Sázavou
Část: |  | Strojní část |  |  |  | Zhotovitel:
[6 empty] | Datum: | 03.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | M | Práce M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.851
|  | 35 - M | Montáže čerpadel, kompresorů a vodohosp.zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.851
1 | 164 | 350340346 | Montáž stroj zařízení DN | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | spec | 4360000 | Vystrojení dosazovací nádrže DN 9000 - sestávající: - lávka 750 x 9000 mm se zábradlím – nerez 1.4301 - pororošty kompozit - uklidňovací válec s odběrem plovoucích nečistot mamutkou a přepadovou hranou – nerez 1.4301 - 2x odtokový žlab 400 x 250 x 3 x 6000 mm s nornou stěnou a přepadovou hranou – nerez 1.4301, - odtokové potrubí DN 300, 8000 mm – nerez 1.4301 - přítokové potrubí DN 300, 5000 mm– nerez 1.4301 - odběr kalu DN 150, 10000 mm – nerez 1.4301 - konzoly, úchytky, kotevní materiál – nerez 1.4301 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.83
3 |  | 4360000 | D+M 2 ks indukčních průtokoměrů na sacím potrubí vratného kalu vč. MaR, úprava ASŘ | kpl | 1 | 0
4 |  | 4360000 | Odtokové kalové potrubí DN150 vč.kolena a příruby - nerez 1.4301 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.021
5 |  | 118 | vodorovný přesun za 100kg váhy specifikace < 500m | q | 18.51 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 114 | podíl přidružených výkonů | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 153 | zednické výpomoci - přirážka | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 106 | dopravné ke specifikaci "M" | % | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.851