Příloha č. 2

Realizace vodoměrných a srážkoměrných stanic pro DSO Pečecký region a partnery

září 2015

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo životního prostředí ČR		Státní fond životního prostředí ČR

Vršovická 65						Olbrachtova 2006/9

100 10 Praha 10					140 00 Praha 4

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Žadatel o dotaci:

DSO Pečecký region

Masarykovo náměstí 78

289 11 Pečky

IČ    70102961

Zpracovatel:

RH elektroprojekt s.r.o.

V Olšinách 2300/75

100 00 Praha 10

Zpracován jako podklad k podání žádosti v rámci OPŽP, AKTIVITA  1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Zpracoval: Ing. Miloslav Misterka - pro DSO Pečecký region a partnery

V Praze, 4. října 2015						
Obsah

1	Základní identifikační údaje projektu	5

Důvod instalace LVS	6

2	Popis území	7

2.1	Charakteristika povodí	7

2.2	Stávající hlásné profily a srážkoměry	12

3	Navržené LVS	14

3.1	Realizace hlásných profilů kategorie C a srážkoměrů	14

3.1.1	Srážkoměry	14

3.1.2	Hlásné profily	16

3.2	Základní technologická specifika stanic	20

3.2.1	Ultrazvukový snímač hladiny	21

3.2.2	Vodočetná lať	22

3.2.3	Srážkoměr	22

3.2.4	Telemetrická stanice srážkoměru	23

3.2.5	Telemetrická stanice hladinoměru	24

3.3	Propojení dPP a VIS	25

3.4	Stanovení SPA na jednotlivých hlásných profilech	26

3.5	Provozní náklady systému	27

3.5.1	Náklady na provoz měřicího systému:	27

3.5.2	Náklady na údržbu LVS	27

3.6	Integrace stávajícího systému LVS do hlásné povodňové služby	28

4	Položkový rozpočet projektu LVS	29

1. Základní identifikační údaje zpracovatele

RH elektroprojekt s.r.o.

V Olšinách 2300/75

100 00 Praha 10

tel: 603 855 275

e-mail: miloslav.misterka@gmail.com

Kontaktní osoba:	Ing. Miloslav Misterka

RH elektroprojekt s.r.o.

V Olšinách 2300/75

100 00 Praha 10

tel.: (+420) 603 855 275

www.rhep.cz

# Základní identifikační údaje projektu

| Název projektu Kraj Okres ORP | Zpracování digitálního povodňového plánu pro jednotlivé obce a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro DSO Pečecký region a partnery Středočeský Nymburk, Kutná Hora, Kolín, Praha - východ Nymburk, Poděbrady, Kutná Hora, Říčany, Kolín |
| --- | --- |
| Žadatel o dotaci z prostředků OPŽP | DSO Pečecký region Adresa: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky Smluvní zástupce: Milan Urban – předseda DSO Pečecký region Zástupce pro věci technické: Kateřina Hejduková Telefon: 725 103 648 Fax: Email: kourimsko@podlipansko.cz Web: www.pececkyregion.cz IČ: 70102961 DIČ: Č.účtu: 2060447399/0800 |
| Místo řešení | Digitální povodňový plán bude zpracován pro jednotlivé obce na území MAS Podlipanska, pod které spadá DSO Pečecký region a partneři Projekt zahrnuje 26 obcí. Jeho zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a bude řešit ohrožené obyvatele v jednotlivých obcích. V obcích bude realizován VIS a území bude doplněno automatickými i klasickými hlásnými profily a automatickými srážkoměry. |

# Důvod instalace LVS

MAS Podlipansko sdružuje obce okresů Nymburk, Poděbrady, Kolín, Říčany, Český Brod. Obec Vavřinec spadá do ORP Kutná Hora. Soupis obcí účastnících se projektu dPP, LVS a MIS je uveden v následující tabulce.  Obce zúčastněné v projektu patří pod 5 ORP – Říčan, Kolín, Kutná Hora, Poděbrady a Nymburk. Celé území se nachází ve Středočeském kraji.

Území Mas Podlipansko pokrývá většinu povodí vodního toku Výrovka. K MAS patří i několik obcí v přímém povodí Labe na jeho březích a několik obcí v povodí Sázavy. V regionu není vybudována optimální plnohodnotná monitorovací síť srážkoměrů a hladinoměrů. K optimalizaci tohoto stavu by měl přispět tento projekt.

| Obec | Pověřená obec | ORP | Kontaktní údaje (odkaz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Barchovice | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |
| Bečváry | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Dobřichov | Pečky | Kolín | Seznam OVM |
| Horní Kruty | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |
| Hořátev | Nymburk | Nymburk | Seznam OVM |
| Konojedy | Kostelec nad Černými Lesy | Říčany | Seznam OVM |
| Nová Ves I | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Oseček | Poděbrady | Poděbrady | Seznam OVM |
| Pečky | Pečky | Kolín | Seznam OVM |
| Písková Lhota | Poděbrady | Poděbrady | Seznam OVM |
| Pňov-Předhradí | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Polní Voděrady | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Radim | Pečky | Kolín | Seznam OVM |
| Radovesnice I | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Ratenice | Pečky | Kolín | Seznam OVM |
| Svojšice | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |
| Tatce | Pečky | Kolín | Seznam OVM |
| Toušice | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |
| Třebovle | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |
| Vavřinec | Uhlířské Janovice | Kutná Hora | Seznam OVM |
| Velim | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Vrbčany | Pečky | Kolín | Seznam OVM |
| Vrbová Lhota | Poděbrady | Poděbrady | Seznam OVM |
| Zalešany | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |
| Zásmuky | Kolín | Kolín | Seznam OVM |
| Žabonosy | Kouřim | Kolín | Seznam OVM |

Tabulka 1: Soupis obcí projektu (zdroj: www.dppcr.cz)

# Popis území

## Charakteristika povodí

Region zúčastněných obcí lze dle příslušnosti k povodí jednotlivých toků rozdělit na 3 základní oblasti. Toto rozdělení je vhodné i z hlediska návrhu rozmístění nových prvků LVS.

- Povodí přítoků Sázavy – obce Konojedy a Barchovice (západní část obce).

Nučický potok protéká západní částí obce Barchovice, konkrétně lokalitou Komorce  dále Růžovou Roklí. Ohrožení Nučický potokem je v Barchovicích minimální.

Západní částí obce Konojedy protéká Jevanský a Bohumínský potok. I zde toky protékají nezastavěným územím bez ohrožení zástavby.

Pro obě obce je důležité sledovat intenzitu srážek, jelikož jsou ohrožovány soustředěnými odtoky z polí a a dalších ploch.

Obrázek 1: Správní obvody obcí povodí Sázavy

- Povodí Labe – obce Velim, Nová Ves, Pňov-Podhradí, Oseček a Radovesnice I.  Těmito obcemi protékají přítoky Labe a obce Nová Ves, Pňov-Podhradí a Oseček mohou zasaženy i povodní na Labi. Situaci na Labi mohou obce sledovat na již existující síti hlásných profilů kategorie A a B. Dále využívají kvalitní a kontinuální data a informace z vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p. Pro tyto obce má zásadní význam monitoring přívalových srážek které zasahují obce z drobných toků, nebo soustředěnými odtoky přímo z polí.

Obrázek 4: Správní obvody obcí s přítoky Labe

Vodní tok Labe

Labe (ID CEVT 10 101 001) je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí do Severního moře. Je 1.154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km). Povodí má rozlohu 144.055 km² (v Česku 49.933 km²). Pramení v 1387 m. n. m. v rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem.

Od Chvaletic, kde je přístav původně sloužící dovozu paliva pro místní uhelnou elektrárnu, je řeka výrazně regulována. Mezi Pardubicemi a Mělníkem též přibírá několik levostranných přítoků: Doubravu u Záboří nad Labem; Klejnárku u Starého Kolína; Výrovku nedaleko Nymburka; a Výmolu před Čelákovicemi. Prvním významným pravostranným přítokem v regionu je u Poděbrad řeka Cidlina.

K povodním na Labi dochází poměrně pravidelně.  Ke zmírnění jejich důsledků přispěla i regulace Labe v úseku pod Pardubicemi. V posledních letech došlo k povodni v roce 2000 a 2006.

- Povodí Výrovky – obce Barchovice, Bečváry, Dobřichov, Horní Kruty, Hořátev, Pečky, Písková Lhota, Polní Voděrady, Radim, Ratenice, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Vavřinec, Vrbčany, Vrbová Lhota, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy.

Jedná se obce přímo na toku Výrovky, nebo obce na přítocích Výrovky. Z hlediska projektu se jedná o prioritní oblast. Celé povodí bylo postiženo katastrofální povodní v roce 2013.

Vzhledem k charakteru povodí bylo projektem uvažováno rovnoměrné pokrytí sítí srážkoměrů a hladinoměrů, aby tyto nové stanice spolu s původními poskytovali maximálně přesnou informaci o rozložení srážek v povodí Výrovky a o stavu hladin na Výrovce a jejích hlavních přítocích. Údaje bude možno využít i z hlediska manipulací a transformací povodně rybníky na tocích.

Obrázek 3: Správní obvody obcí povodí Výrovky

Vodní tok Výrovka

Výrovka (na horním toku též Vavřinec či Vavřinecký potok, na středním toku též Kouřimka a nížeji Plaňanka, teprve u ústí Výrovka pramení v Kochánově v nadmořské výšce 492,50 m. n m. Řeka je dlouhá 61,89 km a plocha povodí činí 544,2 km2. Průměrný průtok na soutoku s Labem je 1,6 m3/s.

Největší přítoky: Střebovka (levostranný v Kouřimi), Bečvárka (pravostranný nad Plaňany), Blinka (pravostranný v Plaňanech), Šembera (levostranný ve Zvěřínku)

Historické povodně v povodí Výrovky

Za Radimí vstupuje Výrovka do polabské nížiny, kde v minulosti, spolu se svým největším přítokem Šemberou, divoce meandrovala a při zvýšených průtocích škodila na okolních úrodných pozemcích. Nebylo výjimkou, že voda po měsíce stála na polích. V historických pramenech jsou zmiňovány nejhorší povodně na dolním toku Výrovky v červnu 1750, v prosinci 1769, na jaře 1771, roku 1777, v červnu 1783, v červnu 1804, v červnu 1824, červenci 1829, v květnu 1844, v červnu 1845, v roce 1946 vzdutou labskou vodou, v únoru 1862, v červnu 1879, v srpnu 1800, v srpnu 1882 a v červnu 1883. Koncem 19. století bylo založeno „Vodní družstvo pro úpravu Výrovky a přítoků“, které v letech 1885 - 1906 za vydatné podpory státu a země České provedlo úpravu koryta Výrovky od ústí do Labe u Píst po Radim v délce 16 km, koryta Šembery od ústí do Výrovky ve Zvěřínku po Klučov v délce 11 km a koryta Milčického potoka (přítok Šembery u Sadské) v délce 4,9 km. Kromě těchto úprav bylo celé území zmeliorováno, bylo zřízeno 25 km hlavních odvodňovacích příkopů a 85 km vedlejších odpadů. Na svou dobu to bylo opravdu rozsáhlé dílo a jedno z prvních svého druhu v Polabí.

Samostatnou epizodou byla povodeň v roce 2013. Vlivem intenzivního a vytrvalého deště došlo ke zvýšení průtoku ve Výrovce a jejich přítoků. Voda během krátké doby naplnila retenční kapacitu rybníků, a ty přestaly plnit svou zadržovací funkci. Poté voda začala odtékat nekontrolovaným způsobem. Několik hrází bylo přelito a došlo k protržení hrází.

Vodní díla v povodí Výrovky

Většina rybníků byla založena v původně močálovité krajině v povodí horní a střední části toku na přelomu 15. a 16. století. V době největšího rozmachu rybníkářství u nás měla celkem kolem 130 rybníků různé velikosti. Na vlastní Výrovce bylo 11 rybníků, z nichž většina je dodnes zachována. Nejstarším a největším je rybník Vavřinec (71 ha) u stejnojmenné obce založený v roce 1472 sázavskými mnichy. Tento rybník je průtočný a dosud slouží svému účelu. Druhým největším rybníkem je rybník Strašík (11,4 ha) nad Kouřimí založený v 16. století na místě kouřimského popraviště. V roce 1596 se rybník protrhl a jeho voda zaplavila Kouřim. Obnoven byl na původním místě až v letech 1949 - 1954. V roce 2013 se protrhl znovu.

## Stávající hlásné profily a srážkoměry

V území MAS Podlipansko se nachází hlásné profily kategorie A a B spadající pouze do povodí Labe.  K zabezpečení hlásné povodňové služby jsou na vodních tocích správních obvodů obcí historicky vymezené hlásné profily kategorie C. Profil Vrbová Lhota a Doubravčany je vybaven automatickou stanicí odečítání stavů (vybudováno v rámci individuálních projektů dPP a LVS).

| tok | název stanice (odkaz na detail) | kat. | ID | Hlásná služba (on-line) |  |  | platné pro úsek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (odkaz na mapu) |  |  |  | E.list | aktuální stav |  |  |
| Blinka (ř.km: 0,700) | Blinka - Plaňany | C | PLA_01 | EL |  |  | Městys Plaňany |
| Blinka (ř.km: 0,000) | Blinka- Plaňany, soutok | C | PLA_02 | EL |  |  |  |
| Výrovka (ř.km: 39,170) | Doubravčany - C | C | OBC533921_01 | EL |  | PP | horní část toku po Bečvárku |
| Výrovka (ř.km: 37,700) | Doubravčany | B | 59 | EL |  |  | horní část toku po Bečvárku |
| Výrovka (ř.km: 27,500) | Klášterní Skalice | C | OBC571687_01 | EL |  |  | obec Klášterní Skalice |
| Výrovka (ř.km: 21,500) | Plaňany | A | 60 | EL | ČHMÚ |  | od ústí Bečvárky po ústí do Labe |
| Výrovka (ř.km: 17,300) | Výrovka-Chotutice | C | CHO_01 | EL |  |  |  |
| Výrovka (ř.km: 10,630) | Vrbová Lhota (Výrovka) | C | Vrbová Lhota (Výrovka) |  |  | PP |  |

Tabulka 2: Stávající hlásné profily v regionu Podlipanska (automatické stanice tučně)

Srážkoměry přímo využitelné pro monitoring v obcích projektu jsou pouze 4, a to Cerhenice, Klášterní Skalice, Vavřinec – Žíšov, Plaňany.  Dále je pro orientační posouzení situace možno sledovat srážkoměry Kolín, Poděbrady a Hradišťko.

| ID stanice | Název stanice | ORP | Obec | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerhenice_SR | Cerhenice_SR | Kolín | Cerhenice |  |
| KL_Skal_SR | Klášterní Skalice | Kolín | Klášterní Skalice |  |
| PLA_37 | Kolín - VD | Kolín | Kolín | PLA 2010 |
| PLA_S01 | Plaňany | Kolín | Plaňany | Automatický srážkoměr |
| CHMU_20861720 | Vavřinec, Žíšov | Kutná Hora | Vavřinec | ČHMÚ 2011 |
| PLA_43 | Hradišťko - VD | Nymburk | Kostomlaty nad Labem | PLA 2010 |
| CHMU_307398 | Poděbrady | Poděbrady | Poděbrady | ČHMÚ 2011 |

Tabulka 3: Stávající srážkoměry v regionu Podlipanska

Obrázek 4: Stávající hlásné profily a srážkoměry v regionu

# Navržené LVS

Mimořádné povodňové situace v posledních letech způsobují vyšší zájem o lokální automatické výstražné systémy na vodních tocích. Cílem budování lokální výstražných systémů je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situacích. Předmětem této kapitoly je návrh řešení nových lokálních výstražných systémů pro obce MAS Podlipanska, zajišťující základní detekci srážek a zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.

Při realizaci varovných systémů se bude postupovat podle aktuální metodiky vydané Ministerstvem životního prostředí Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi.

Zařízení LVS bude před uvedením do provozu otestované a bude provedené školení na provoz a údržbu minimálně všech povodňových komisí.

Tato dokumentace splňuje všechny požadavky dle dokumentů „Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4. Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2. a 1.4.3“ a dle hodnotících kritérií.

## Realizace hlásných profilů kategorie C a srážkoměrů

### Srážkoměry

Srážkoměry jsou navrženy zejména v obcích, kde dochází k pravidelným přívalovým povodním z polí a v pramenných oblastech hlavních toků regionu.

Umístění srážkoměrů probíhalo ve spolupráci se zástupci jednotlivých obcí a dle metodiky LVS. Bylo voleno tak, aby se jednalo nejlépe o volnou plochu blízko terénu přístupnou srážkám ze všech směrů, kdy horizontální vzdálenost překážek je velká a nemůže srážkoměr ovlivnit.

Bylo hledáno ideální umístění na ploché střeše nízké budovy, kde nejsou okolní překážky, nebo umístění na zemi v oploceném areálu (vodojemy apod). Bylo voleno i umístění i na štít nízké budovy přes ocelový „L“ výložník.

Navržené umístění bylo voleno na základě prvotního terénního šetření.  S obcemi bylo konzultováno a na návrhy obcí navázalo druhé kolo terénního šetření pro dokumentaci nových pozic navržených obcemi. Prioritně byly voleny objety a pozemky obcí.

| Umístěn (Obec nebo část obce) | Prioritně určeno pro: | Popis umístění | Technologie měření | P.p.č. | K.ú. | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hořátev OBC537152_01S | Hořátev, Kostelní Lhota, Písková Lhota, Kovanice | Areál obecního úřadu – střecha (štít) nové hasičské zbrojnice na p. st. č. 62. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 62 | Hořátev | Obec Hořátev |
| Skramníky OBC533386_01S | Chrášťany, Tatce, Klučov, Milčice, Sadská | Meteostožár u nádrže ve Skramníkách - otevřené prostranství bez překážek. p.p.č. 187/24. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 187/24 | Skramníky | Obec Klučov |
| Třebovle OBC533751_01S | Třebovle, Klášterní Lhota, Vrbčany, Kouřim | Areál Mateřské školy Třebovle č.p. 117 (st.p.č. 157) – plochá střecha objektu Školky. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 157 | Třebovle | Obec Třebovle |
| Polní Voděrady OBC513148_01S | Polní Voděrady, Libodřice, Lošany, Plaňany, D.Chvatliny, Svojšice, Krychnov | Obecní objekt č.p. 54 (s t.p.č. 22)– výložník z čela přístavby nebo z hlavní budovy. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 22 | Polní Voděrady | Obec Polní Voděrady |
| Nová Ves I OBC533530_01S | Nová Ves, Velim, Veltruby, Pňov Předhradí | Oplocený areál ČOV, st.p.č. 561, zabezpečení alarmem. Kotvitelné do stěny betonové nádrže. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 561 | Nová Ves I | Obec Nová Ves I |
| Pečky OBC537641_01S | Pečky, Ratenice, Dobřichov, Radim, Chotutice, Milčice | Oplocený areál ČOV města – stávající ocelový stožár v areálu p.č. 2169/2. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 2169/2 | Pečky | Město Pečky |
| Horní Kruty OBC533327_01S | Horní Kruty, Barchovice, Zásmuky | Obecní úřad Horní Kruty č.p. 76 pozemek st. č. 13 - plochá střecha objektu. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 13 | Horní Kruty | Obec Horní Kruty |
| Zásmuky Sobočice OBC533921_01S | Zásmuky, Drahobudice, Bečváry | Střecha vodojemu na st.p.č. 84 k.ú. Sobočice. Oplocený areál. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 84 | Sobočice | Město Zásmuky |
| Červený Hrádek OBC533181_01S | Suchdol, Bečváry | Štít budovy hasičské zbrojnice (L výložník) č.p. 23 v Červeném Hrádku. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 30 | Červený Hrádek u Bečvár | Obec Bečváry |
| Konojedy OBC564761_01S | Konojedy, Nučice, Výžerky, Oplany | Štít hasičské zbrojnice (L výložník) - pozemek st. č. 117. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 117 | Konojedy | Obec Konojedy |

Tabulka 4: Návrhové profily srážkoměrů

### Hlásné profily

Měrné body hlásných profilů jsou navrženy v optimální vzdálenosti protiproudně před místy ohrožení, což umožní efektivní informovanost obyvatelstva o mimořádné situaci s dostatečným časovým předstihem. Měrný bod vždy bude doplněn vodočetnou latí s barevným označením stupni povodňové aktivity.

Data z automatických profilů budou přenášena na server žadatele nebo provozovatele systému s  výstupem v reálném čase, přičemž bude volitelný interval záznamu dat v automatické měřící stanici. Budou nastavena data pro automatické odesílání varovných SMS zpráv pro minimálně tři definované stavy vodní hladiny, odpovídající dosažení prvního, druhého a třetího stupně SPA a naměřená data budou dostupná pomocí běžných internetových technologii pro povodňové orgány a pro veřejnost viz.kapitola Technická specifikace LVS.

V rámci vybudování nových stanic proběhne při realizaci projektu ve spolupráci s jednotlivými obcemi revize původních hlásných profilů kategorie C, často již dlouhodobě nevyužívaných. Bude provedena jejich aktualizace v POVIS, nebo jejich smazání s ohledem na nově vybudovanou síť měření.

U nových hladinoměrů je uvažována ultrazvuková sonda nebo tlaková sonda. Ultrazvuk je navržen v čistých profilech vhodných mostů, kde pobřežní porost a porost v korytě nemohou ovlivnit měření a kde nedojde pravděpodobně k přelití mostu. Tlaková sonda je navržena u zarostlých koryt, kde by vegetace ovlivnila ultrazvukové měření a kde by přelitím mostu mohlo dojít k destrukci ultrazvuku.

Zařízení jsou prioritně navrhována na povodní stranu, aby nemohlo při vzdutí o těleso mostu dojít k jeho zasažení případně zkreslení měření.

| Typ | Umístění ID POVIS | Prioritně určeno pro: | Vodní tok | ř.km | Popis konečného umístění | Technologie měření | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hladinoměr | Dobřichov OBC533289_01 | Chotutice, Pečky, Radim, Ratenice, Dobřichov, Vrbová Lhota | Výrovka | 14,05 | Most 3294/1 v centru obce (most v dobrém technickém stavu). Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | Obec Dobřichov |
| Lať | Chotutice OBC533343_01 | Chotutice, Pečky, Radim, Ratenice, Dobřichov, Vrbová Lhota | Výrovka | 17,28 | Levobřežní pilíř železničního mostu – místo stávajících značek 1. - 3.SPA | Vodočetná lať na pilíři železničního mostu (stávající profil C – jen značky) | SŽDC |
| Hladinoměr | Kouřim OBC533424_01 | Kouřim, Klášterní Skalice, Plaňany, Vrbčany | Výrovka | 30,95 | Most 33418-2. Zařízení kotvitelné do zábradlí. Umístit nad středovou klenbu na osu koryta. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | KSÚS SK |
| Lať | Toušice OBC533742_02 | Toušice, Kouřim, Klášterní Skalice, Plaňany, Vrbčany | Výrovka | 35,01 | Most 33326-2 v centru obce Toušice, lať umístěna na povodní straně mostu na pilíři. | Vodočetná lať na pilíři mostu (stávající profil C – jen značky) | KSÚS SK |
| Hladinoměr | Církvice OBC533921_02 | Vavřinec, Církvice, Barchovice, Zásmuky, Toušice | Výrovka | 47,26 | Most 33333-3. Zařízení kotvitelné do betonové zdi zábradlí. Doporučena povodní strana. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | KSÚS SK |
| Hladinoměr | Vavřinec – Žíšov OBC534528_01 | Vavřinec, Církvice, Barchovice, Zásmuky, Toušice | Výrovka | 53,54 | Most 33215-4. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. Povodní strana. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | KSÚS SK |
| Hladinoměr | Vavřinec- Chmeliště OBC534528_02 | Vavřinec, Církvice, Barchovice, Zásmuky, Toušice | Ostašovský p. | 0,75 | Most 33338-5. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. Povodní strana. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | KSÚS SK |
| Hladinoměr | Plaňany OBC533581_01 | Plaňany, Vrbačany | Blinka | 0,74 | Most 329-000B (stávající C profil). Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. Povodní strana. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | KSÚS SK |
| Hladinoměr | Svojšice –Bošice OBC533726_01 | Svojšice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany | Bečvárka | 4,09 | Obecní most pod kapličkou. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonových pilířků zábradlí. Povodní strana. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | obec Svojšice |
| Hladinoměr | Mlékovice OBC533742_01 | Toušice, Svojšice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany | Bečvárka | 10,02 | Nový most v Mlékovicích. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonových pilířků zábradlí. Povodní strana. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať (sondu na výložník) | KSÚS SK |
| Hladinoměr | Bečváry OBC533181_01 | Bečváry, Dolní Chvatliny, Zásmuky, Toušice, Svojšice | Drahobudický p. | 0,53 | Pozemek p.č. 77 pod mostem 2-008. Datalogger na ocelovém sloupku. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | Obec Bečváry |
| Hladinoměr | Bečváry OBC533181_02 | Bečváry, Dolní Chvatliny, Zásmuky, Toušice, Svojšice | Bečvárka | 16,38 | Obecní most u č.p. 132 a 99. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonové římsy. Povodní strana. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | Obec Bečváry |
| Hladinoměr | Velim – Vítězov OBC533831_01 | Velim, Nová Ves I | Nouzovský p. | 5 | Most 3294-2 pod Vítězovem. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. Povodní strana. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | Obec Velim |
| Lať | Milčice OBC537497_01 | Milčice, Sadská | Milčický p. | 2,83 | Most 3309-4 u rybníka za Milčicemi. Směr Třebostovice. Lať kotvitelná ve dvou částech do betonové konstrukce mostu. | Vodočetná lať na betonové opěrce mostu. | Není zapsáno na LV |

Tabulka 5: Návrhové profily hladinoměrů

Obrázek 5: Návrhové hlásné profily a srážkoměrné stanice

Detailní informace včetně fotodokumentace a mapových pohledů jsou k jednotlivým návrhovým prvků LVS obsaženy v příloze 1 této části projektu.

## Základní technologická specifika stanic

Součástí varovného systému bude programová podpora na serveru zobrazujícího data ze stanic, na který budou pravidelně odesílána data ze stanic a kde budou generovány grafy za definovanou časovou periodu a malé grafy pro mobilní zařízení. Obce budou mít neomezený přístup ke všem datům včetně deníku stanice, ve kterém budou archivovány např. všechny odeslané i přijaté SMS.

Systém varovných SMS zpráv bude splňovat tato kritéria:

- Aktivace systému varovných SMS zpráv po dosažení přednastavené výšky hladiny nebo srážky. Možnost současného nastavení několika různých limitních hladin.

- Rychlé stoupání vodní hladiny může vyvolat odeslání varovné SMS ještě před dosažením limitní úrovně (gradientní alarm).

- Nastavitelná hystereze a časová podmínka trvání limitní hodnoty zabraňují falešným alarmům.

- Automatické rozesílání varovných SMS minimálně na 25 telefonních čísel. Adresáty bude možno sdružovat do skupin (např. skupin Povodňová komise, okolní obce apod).

- Vedle mobilních telefonů bude možno varovné zprávy zasílat i na e-mailové adresy nebo na elektronická signalizační zařízení.

- Do textu varovné zprávy bude stanice vkládat aktuální hodnoty měření.

- Zabudovaná autodiagnostika stavu stanice bude upozorňovat SMS zprávou na nízké napětí napájecího akumulátoru, výpadek či obnovu síťového napájecího napětí, pokles kreditu předplacené SIM karty pod nastavenou hodnotu, poruchu připojeného hladinového snímače apod.

- Stanice bude odesílat informativní SMS jako odpověď na dotazovou SMS oprávněného uživatele systému nebo pravidelně v nastavený čas. Vlastní systémový čas jednotky bude synchronizován podle časového serveru z internetu.

- Obsah automaticky odesílané informativní SMS lze předem sestavit (aktuální hodnoty, dosažená maxima či minima, trend poklesu nebo stoupání, proteklé objemy, ...).

Datové přenosy a vizualizace dat na serveru

- Stanice bude provádět pravidelné odesílání změřených dat do databáze na serveru prostřednictvím interního GSM/GPRS modemu.

- Po vyhodnocení alarmového stavu bude možno, po dobu trvání zvýšené hladiny, nastavit častější odesílání dat.

- Do databáze na server bude spolu s naměřenými daty přenášen i provozní deník stanice (text přijatých i odeslaných SMS včetně telefonních čísel odesílatelů i adresátů, poruchové stavy, výpadky v externím napájení, informace o uskutečněných datových přenosech apod.).

- Registrovaní uživatelé budou mít možnost prohlížení dat uložených v databázi na serveru prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Jednotliví uživatelé budou mít své oblasti přístupu vzájemně odděleny.

- Grafy z vybraných stanic budou zpřístupněny i neregistrovaným uživatelům internetu na volně přístupném serveru nebo budou předávány na stránky obcí a měst.

- Základní webová obrazovka vodoměrné stanice bude obsahovat kromě statistického přehledu (aktuální hodnota, dosažená maxima a minima) také grafické vyjádření průběhu hladiny za posledních 7 dnů s podbarvením jednotlivých úrovní SPA.

- Pro podrobnější přehledy bude možno vyvolat samostatné grafy jednotlivých měřících kanálů i historické grafy za libovolný archivovaný měsíc. Každý graf bude doplněn o tabulku hodnot exportovatelnou v editovatelném formátu.

- Data z databáze na serveru bude možno exportovat z internetu rovnou do programu Microsoft Excel k dalšímu zpracování.

### Ultrazvukový snímač hladiny

Základní popis

Ultrazvukový snímač bude založen na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým odraženým ultrazvukovým impulsem. Protože je rychlost šíření zvuku teplotně závislá, bude snímač obsahovat automatickou teplotní korekci, která tuto chybu měření bude eliminovat.

Číslicový přenos dat ze snímače do připojeného záznamového zařízení bude umožňovat předávání více informací po jednom vedení.  Bude monitorována ještě vedlejší veličina teplota vzduchu. Přenos změřených hodnot ze snímače do připojené záznamové jednotky bude probíhat přes sériové rozhraní RS485 v jednom kabelu  spolu s napájením 1v rozsahu napětí 10 - 24 V DC.

Aplikace

Jelikož bude při stanovení SPA provedeno zaměření profilu a výpočet měrné křivky, bude známa funkční (tabulková) závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem (konzumční rovnice), bude možné pomocí připojené záznamové jednotky průběžně počítat okamžitý průtok.

Mechanické provedení

Plášť snímače bude zhotoven z nerezové oceli a ultrazvukový snímač i řídící a vyhodnocovací elektronika budou uvnitř snímače hermeticky uzavřeny. Toto mechanické provedení vylučuje průnik vody do těla snímače. Kotvení bude provedeno přes nastavitelný křížový držák, s jehož pomocí lze snímače pomocí libely nastavit do svislé polohy nad měřenou vodní hladinu. Snímač bude osazen pevně vyvedeným PUR kabelem, který bude sloužit pro napájení snímače i pro přenos změřených dat ze snímače do připojeného nadřazeného systému.

Snímač bude chráněn krytem. Tyto kryty chrání snímače jak před sálavými účinky slunečního záření (čímž se snižuje chyba měření způsobená rozdílnou teplotou sluncem ozářeného snímače a teplotou vzduchu pod snímačem), tak rovněž slouží jako mechanická ochrana snímače před vandalismem.

Pro uchycení ultrazvukových snímačů nad sledovanou hladinu bude použito držáků v pozink úpravě nebo v nerezovém provedení. Součástí každého držáku bude i křížový mechanismus, s jehož pomocí lze snímač uchytit do svislého směru tak, aby se od měřené hladiny odražený ultrazvukový signál vracel zpět ke snímači (variabilita ve dvou na sebe kolmých směrech).

| Základní parametry : |  |
| --- | --- |
| Měřící rozsah snímače | 0,25 m až 4,0 m minimálně |
| Přesnost měření | <0,2 % z rozsahu ±1 mm |
| Rozlišení | 1 mm |
| Doba náběhu od připojení k napájení | < 2 sekundy |
| Výstup dat | RS485 - protokoly FINET nebo Modbus RTU, digitální proudová smyčka DCL - 1200 Bd, 0/20 mA |
| Měřící kanály | K1 - hladina [mm], K2 - teplota vzduchu [°C] |
| Napájecí napětí | 10 až 24 V DC, proudový odběr max. 20 mA |
| Pracovní teplotní rozsah | -20 až +60 °C |
| Krytí | Minimálně IP67 |
| Materiál pouzdra | nerezová ocel |

### Vodočetná lať

U všech 3 nově budovaných profilů bude osazena laminátová lať v minimální délce měření rovné hodnotě 3.SPA + 0,5 m (předpoklad lať 2m)

Lať bude dodána laminátová s reflexním značením pro snazší odečítání za tmy. Hodnoty SPA budou standardně označeny reflexními pásky šířky 5 cm v barvách zelena, žlutá, červená.

Lať bude osazena do ocelového U profilu v nerezovém provedení nebo v provedení žárového zinku. U profil ochrání lať před poškozením splávím a umožní velmi pevné ukotvení latě do opevnění nebo do opěrek mostu či výpustného zařízení.

### Srážkoměr

V rámci projektu bude osazeno 10ks nevyhřívaných srážkoměrů se záchytnou plochou 200 cm2 určené pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku".

Mechanické provedení

Srážkoměr bude vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům. Jeho válcový plášť, nálevka i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro dopadající déšť, budou zhotoveny z hliníkové nebo kompozitové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky bude umístěna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku. Mechanismus překlápěcího člunku bude umístěn na základně uvnitř těla srážkoměru, kde bude i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.

Princip měření

Měření srážek bude založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo roztátý sníh protéká otvorem ve středu nálevky do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní 4 ml srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku pokračuje po celou dobu trvání deště. Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Připojená registrační jednotka bude moci vypočítat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak maximální intenzitu deště a bude také provádět dynamickou korekci váhy pulsu pro zvýšení přesnosti měření.

Umístění srážkoměru

Pro upevnění srážkoměru bude použit nerezový držák s betonovou základovou dlaždici, aby nedocházelo k poškození krytiny střechy. Stojan zajistí snadné nastavení srážkoměru do vodorovné polohy, a zároveň jeho vysokou odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Výška stojanu bude taková, aby se sběrná plocha srážkoměru (horní hrana nálevky) nacházela 1m nad terénem.

| Základní technické parametry : |  |
| --- | --- |
| Průměr sběrné plochy | 159,6 mm |
| Sběrná plocha | 200 cm² |
| Citlivost | 0,2 mm srážek / puls |
| Přesnost měření | ± 1% ze zachycených srážek při intenzitě do 20 mm/hod, ± 2% ze zachycených srážek při intenzitě do 60 mm/hod, ± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod |
| Výstup | pulsy (spínací kontakt) |
| Spínací schopnost | 24 V DC, 0,05 A |
| Pracovní teplota | +2 °C až +60 °C |
| Výška nad terénem (S201) | 1 m |

### Telemetrická stanice srážkoměru

Telemetrická stanice musí splňovat základní kritéria – zejména velmi malou proudovou spotřebu. Bude vybavena lithiovými bateriemi o minimální kapacitě 40 Ah. Tyto baterie mají zároveň velmi malé samovybíjení, a proto budou moci napájet telemetrickou stanici s připojenými snímači a senzory po dobu i více než 5 let při každodenním předávání změřených dat do databáze na server prostřednictvím vestavěného GSM/GPRS modemu.

Stanice bude vybavena rozhraním RS485 pro připojení mnoha externích snímač,  GSM/GPRS modulem pro pravidelné přenosy dat na server v internetu. Bude integrován  systém varovných a info SMS zpráv.

Celá stanice musí být umístěna v ocelovém pouzdře s krytím in IP67, tedy i s možností krátkodobého zaplavení stanice, aniž by došlo k jejímu poškození.

Telemetrická stanice bude sdružovat datalogger i GSM/GPRS komunikační modul v jednom zařízení s jedním společným napájením. K pouzdru bude dodán i držák ukotvení k tyči srážkoměru nebo k jinému vhodnému objektu.

#### Vzorové nastavení stanice

Předpokládané nastavení měřicí techniky odpovídá metodické příručce MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi.“

Automatický měřicí systém bude ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech provádět měření a záznam dat ze srážkoměru a výpočet klouzavých úhrnů srážek.

- v případě srážky záznam sumy srážky v časovém intervalu 1 minuta

- výpočet a záznam dat klouzavého součtu srážek s dobou trvání 15 a 60 min, 3 a 24 hod

- odeslání dat na cílový server 1x denně, při překročení limitních hodnot srážek v intervalu 60 min

- odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, výpadek externího napájení)

První úroveň limitních hodnot odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy přibližně 1x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřící techniky a přenosových tras:

- délka trvání deště 15 minut	10 mm srážky

- délka trvání deště 24 hodin	30 mm srážky

Druhá úroveň limitních hodnot již bude představovat skutečné nebezpečí:

- délka trvání deště 60 minut 	30–40 mm srážky

- délka trvání deště 180 minut	 50–80 mm srážky

Měřené hodnoty srážek budou doplněny o měření teploty vzduchu u vyhřívaných srážkoměrů.

### Telemetrická stanice hladinoměru

Varovná protipovodňová stanice tvoří základní prvek lokálního výstražného systému. Stanice bude postavena na  telemetrické jednotce se zabudovaným GSM/GPRS modemem. K této jednotce bude připojen ultrazvukový snímač výšky hladiny nebo tlaková sonda. Za normální situace stanice kontinuálně měří výšku hladiny a další nastavené veličiny. Po dosažení alarmové úrovně (obvykle 1. SPA) se ze stanice automaticky rozešlou první varovné SMS adresátům ze seznamu. Parametry stanice budou dovolovat nastavit minimálně 25 varovných SMS nejen pro různé limitní úrovně hladiny sledovaného toku, ale i pro rychlý růst hladiny, pro přívalové deště, pro poklesy hladiny apod.

Telemetrická stanice hladinoměrů je vystavena běžně výrazně vyšším vlivům provozu na komunikacích a dalším negativním vlivům, než srážkoměrná stanice. Základní požadavkem je vysoká odolnost a provozní spolehlivost. Stanice bude osazena v robustním hliníkovém pouzdru spolu se záložní napájecí baterií a vstupními konektory pro připojení čidel a snímačů. S ohledem na průběh povodně roku 2013   na území Podlipanska budou stanice splňovat krytí IP 67 (krátkodobé zaplavení).

Stanice bude obsahovat autodiagnostické prvky  -  měření vlhkosti uvnitř přístroje, sledování napětí a proudu tekoucího do čidla hladiny i senzor pro integrační měření energie spotřebované z napájecí baterie.

Pro snazší ovládání obsluhou obcí bude stanice vybavena ovládacími prvky - dotykový displej a tlačítková klávesnice základního posunu a ovládání.

Telemetrická stanice bude sdružovat datalogger i GSM/GPRS komunikační modul v jednom zařízení s jedním společným napájením.

## Propojení dPP a VIS

Provázání dPP a VIS bude provedeno na základě webového propojení pomocí softwarového komunikačního protokolu, což umožní zobrazování dat o hlásných profilech kategorie C z lokálního varovného systému v povodňovém informačním systému a digitálním povodňovém plánu obcí. Druh zobrazovaných informací o hlásných profilech jako je zobrazení výšky vodní hladiny a zobrazení diagnostiky čidel, profilů bude provedeno v přehledné grafické podobě, formou grafu, kde bude k dispozici historie výšky vodní hladiny nebo srážkový úhrn viz. výše. Zmíněný systém umožní také zobrazení prvků VIS ve vrstvách GIS, dostupnost informace o profilu na jedno prokliknutí ikonky v mapě a dále řešení dostatečné a pravidelné aktualizace informací o hlásných profilech (periodické dotazování na výšku vodní hladiny). Kompatibilita stanic se stanicemi používaných ČHMU a podniky povodí dovoluje začlenit data z těchto stanic do monitorovací sítě těchto organizací.

Obrázek 6: Ukázka grafického prohlížeče měřeného stavu vodní hladiny

Obrázek 7: Ukázka grafického prohlížeče měřeného stavu srážkových úhrnů

## Stanovení SPA na jednotlivých hlásných profilech

Stanovení SPA pro vodní toky se řídí metodikou MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi.

1) Prvním krokem ke stanovení SPA bude výběr povodňového úseku. V celém úseku by měly být přibližně stejné charakteristiky povodňového režimu a přibližně stejný stupeň ochrany území před povodněmi.

2) Druhým krokem bude výběr kritického místa, případně kritického profilu v povodňovém úseku, kde dochází ke vzniku povodňových škod nejdříve a je tak rozhodující pro řízení opatření k ochraně před povodněmi. Pro výběr je výhodné, pokud jsou k dispozici podklady jako stanovení záplavových území, zaměření toku, letecké nebo družicové snímky záplav, které se využijí ve spojení s hydraulickými výpočty kritických úrovní hladin. V případě, že nejsou takové podklady k dispozici, provádí se výběr na základě terénního průzkumu a místních zkušeností z minulých povodní.

3)Třetím krokem bude stanovení průtoku, které v kritickém místě nebo místech budou odpovídat směrodatným limitům pro SPA. Pro tyto účely bude nutné kritický profil nebo dostatečný kritický úsek zaměřit spolu s podélným sklonem dna a hladiny a provést hydraulický výpočet, případně vytvořit hydraulický model.

4) Čtvrtým krokem je převedení směrodatných průtoku v kritickém profilu na odpovídající průtoky v hlásném profilu a následně na směrodatné vodní stavy v cm na vodočtu s rozlišovací úrovní min. 5 cm. Převedení směrodatných limitu SPA se neobejde stejně jako u kritického profilu bez stejného podkladu, tj. zaměření hlásného profilu nebo dostatečného úseku u hlásného profilu spolu s podélným sklonem dna a hladiny za účelem provedení hydraulického výpočtu, případně vytvoření hydraulického modelu.

5) Pro hlásný profil je nutné mít k dispozici měrnou nebo konsumční křivku průtoku. Měrná křivka průtoku (MKP) je vztah mezi vodním stavem (cm) v daném profilu a velikostí průtoku vody (m3/s). MKP se sestrojí v daném profilu na základě hydraulického výpočtu.

V případě že je stanoveno záplavové území, jehož podkladová data jsou stále aktuální (geodetické zaměření a hydrologická řada), lze k stanovení kritických průtoků a navazujícího vymezení SPA použít tuto studii. Dostupnost studie zajišťuje zadavatel.

## Provozní náklady systému

Provozní náklady LVS jsou děleny do dvou oblastí a to platby  GSM operátorovi za přenesená data a dále z pronájmu serveru a služeb s tím spojených (datahosting) a platby za zajištění funkční způsobilosti měřicích systémů.

### Náklady na provoz měřicího systému:

položka                                                                                              cena měsíc    cena rok bez DPH

- paušál SIM (zahrnuje veškeré datové přenosy)                              	40,-               480,-

- pronájem serveru, správa webové aplikace, centrum sběru dat      	100,-             1200,-

- veřejný server, export do DPP (1,- Kč/den)                                     	30,-               360,-

- celkem                                                                                             	170,-             2040,-

Pozn.: přehled nezahrnuje náklady na SMS, za každou SMS účtováno podle nasazeného tarifui a počtu odeslaných SMS zpráv

### Náklady na údržbu LVS

V souladu s novelizací příručky MŽP je potřeba provádět pravidelnou údržbu a posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů. Rozsah činností a jejich popis je uveden v příručce MŽP.

Náklady na provoz LVS po dobu udržitelnosti projektu dle požadavků MŽP:

Posouzení funkční způsobilosti + servis měřicí techniky dle metodické příručky MŽP

- v režimu 2x za rok (období po zimě + období před zimou):

- 3000,-/měrný bod + 700,- vypracování 2 protokolů, podklady pro MŽP (souhrnná cena pro jedno LVS)

- v režimu 3x za rok (období po zimě + letní období přívalových dešťů + období před zimou)

- 4500,-/měrný bod + 1050,- vypracování 3 protokolů, podklady pro MŽP (souhrnná cena pro jedno LVS)

## Integrace stávajícího systému LVS do hlásné povodňové služby

Systém VIS bude využívat sw modulu pro integraci dat  se stávajících vodoměrných stanic kategorie A, které provozuje ČHMÚ. Hlásné profily kategorie A a B budou  plnohodnotně integrovány do varovného informačního systému. Na základě této integrace bude možné zasílat varovné SMS nebo emailové zprávy v případě  překročení SPA na stávajících hlásných profilech kategorie A povodňové komise obce. Zároveň budou všechny výšky vodní hladiny na těchto profilech archivovaný a povodňová komise bude mít tak okamžitý přístup do historie.

Integrace bude  provedena na principu propojení serveru VIS MAS Podlipansko se serverem ČHMÚ.. Před realizaci, bude tento postup odsouhlasen ČHMÚ. SW centrálního pracoviště tak bude tyto data vyhodnocovat a po překročení limitních stavů okamžitě zasílat varovné alarmové zprávy z GSM brány, nebo emaily z řídícího serveru na PK obcí.

# Položkový rozpočet projektu LVS