## Titul
Soupis prací
Investiční akce: | Připojení objektů č.p.212+220+232+248+272+339 na rozvod CZT v Jesenici, rekonstrukce otopných soustav
Investor: | Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ondřej Raboch
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 05/2017
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
SO 01 | CZT - Připojení objektů č.p.212+220+232+248+272 | 1 | kpl | 0 | 0
SO 02 | CZT - Připojení objektu č.p. 339 | 1 | kpl | 0 | 0
SO 03 | CZT - č.p.212+220+232+248+272- MaR | 1 | kpl | 0 | 0
SO 04 | CZT - Připojení objektu č.p. 339-MaR | 1 | kpl | 0 | 0
SO 05 | Rekonstrukce otopné soustavy č.p. 212 | 1 | kpl | 0 | 0
SO 06 | Rekonstrukce otopné soustavy č.p. 232 | 1 | kpl | 0 | 0
SO 07 | Rekonstrukce otopné soustavy č.p. 248 | 1 | kpl | 0 | 0
SO 08 | Rekonstrukce otopné soustavy č.p. 272 | 1 | kpl | 0 | 0

## CZT-212-272
| CZT - připojení č.p.212+220+232+248+272 |  |  |  |  | DVZ
Výkaz výměr / Rozpočet
| č. p. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
V případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
p |  | VYTÁPĚNÍ
n | 1 | Armatury
| 1.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 0,96 m3/h ; dP = 49 kPa ; 0,125 kW ; 1,1A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
| 1.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 0,60 m3/h ; dP = 40 kPa ; 0,05 kW ; 0,44A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
| 1.3 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 0,90 m3/h ; dP = 37 kPa ; 0,05 kW ; 0,44A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
| 1.4 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN25 ; Q = 1,50 m3/h ; dP = 60 kPa ; 0,15 kW ; 1,2A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
| 1.5 | Kulový kohout závitový DN25 | 21 | ks |  | 0
| 1.6 | Kulový kohout závitový DN32 | 13 | ks |  | 0
| 1.7 | Filtr závitový DN25 | 3 | ks |  | 0
| 1.8 | Filtr závitový DN32 | 1 | ks |  | 0
| 1.9 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN20 ; kvs = 2,5 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
| 1.10 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN15 ; kvs = 1,6 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
| 1.11 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN15 ; kvs = 2,5 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
| 1.12 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN20 ; kvs = 4,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
| 1.13 | Montáž 2-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem ON/OFF DN20 ; kvs = 4,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 2 | kpl |  | 0
| 1.14 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN15 ; Qp = 1,5 m3/h | 3 | ks |  | 0
| 1.15 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN20 ; Qp = 2,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
| 1.16 | Manometr, 0 - 0,4 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 12 | ks |  | 0
| 1.17 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-120°C) | 16 | ks |  | 0
| 1.18 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | 12 | ks |  | 0
| 1.19 | Příprava pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky) | 1 | kpl |  | 0
| 1.20 | Montážní skříň plastová (příp. kovová) s půlměsíčkovým univerzálním zámkem a otvory pro odvětrání tepelné zátěže pro umístění armatur a hlavního uzávěru objektového rozvodu vytápění. Minimální rozměr skříně uvažován 1200 x 900 x 400mm. Vč. kotvícího a upevňovacího materiálu. | 3 | ks |  | 0
| 1.21 | Montážní skříň plastová (příp. kovová) s půlměsíčkovým univerzálním zámkem a otvory pro odvětrání tepelné zátěže pro umístění armatur a hlavního uzávěru objektového rozvodu vytápění. Minimální rozměr skříně uvažován 1250 x 900 x 400mm. Vč. kotvícího a upevňovacího materiálu. | 1 | ks |  | 0
| 1.22 | Štítek na montážní skříň s nápisem Hlavní uzávěr UT | 4 | ks |  | 0
n | 2 | Potrubí vnitřní
|  | Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, potrubních kompenzátorů, normalizovaného upevnění, závěsů, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž) |  |  |  | 0
OBJEKTOVÉ ROZVODY
Ocelové trubky závitové běžné ČSN 42 5710, PN 40.
| 2.1 | DN25 (1") | 75 | m |  | 0
| 2.2 | DN32 (5/4") | 28 | m |  | 0
n | 3 | Nátěry a označení
Dodávka a provedení nátěrů potrubí a doplňkových konstrukcí, označení potrubí dle provozní tekutiny
Syntetický nátěr potrubí ÚT - 2x základní (pod tep. izolaci)
| 3.1 | DN15 - DN50 | 113 | m |  | 0
| 3.2 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | 1 | kpl |  | 0
| 3.3 | Orientační štítky ve strojovnách, označení potrubních větví, označení armatur, atd. | 1 | kpl |  | 0
n | 4 | Tepelná izolace
|  | Izolace rozvodů vytápění - minerální vlna s hliníkovou fólií. Izolace vč. kolen a ohybů, armatur, čerpadel. |  |  |  | 0
| 4.1 | tl. 20mm pro ocelové potrubí DN25 | 75 | m |  | 0
| 4.2 | tl. 30mm pro ocelové potrubí DN32 | 28 | m |  | 0
n | 5 | Venkovní rozvody - bezkanálová technologie
(dodávka a montáž)
Předizolované ocelové potrubí pro bezkanálovou technologii uložení, s kontrolním systémem, 3. izolační třída (ocelové potrubí + PUR izolace + povrchová úprava HDPE)
DN50/160 (tl. tepelné izolace potrubí DN50/160 je 47mm)
| 5.1 | trubka DN50/160, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 12 | ks |  | 0
| 5.2 | trubka DN50/160, l = 6m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 4 | ks |  | 0
| 5.3 | trubka DN50/160, doměrek 11,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.4 | trubka DN50/160, doměrek 11,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.5 | trubka DN50/160, doměrek 10,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.6 | trubka DN50/160, doměrek 10,40m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.7 | trubka DN50/160, doměrek 9,90m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.8 | trubka DN50/160, doměrek 5,80m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.9 | trubka DN50/160, doměrek 5,50m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.10 | trubka DN50/160, doměrek 5,30m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.11 | trubka DN50/160, doměrek 5,10m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.12 | trubka DN50/160, doměrek 4,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.13 | trubka DN50/160, doměrek 4,20m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.14 | trubka DN50/160, doměrek 3,90m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.15 | trubka DN50/160, doměrek 2,10m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.16 | trubka DN50/160, doměrek 2,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.17 | trubka DN50/160, doměrek 1,40m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.18 | trubka DN50/160, doměrek 1,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 4 | ks |  | 0
| 5.19 | oblouk 8° DN50/160, iz. třída 3 | 4 | ks |  | 0
| 5.20 | oblouk 90° DN50/160, iz. třída 3 | 6 | ks |  | 0
| 5.21 | elevační odbočka 160/140 (D=1m) | 4 | ks |  | 0
| 5.22 | elevační odbočka 160/125 (D=1m) | 2 | ks |  | 0
| 5.23 | elasticky ohýbaná trubka na stavbě DN50/160, l=12m. Iz. Třída 3, s kontrolním systémem, úhel 5° | 2 | ks |  | 0
| 5.24 | polyuretanový profil 160 | 46 | m |  | 0
| 5.25 | prefabrikovaná redukce potrubí 160/140 (DN50/32) | 2 | ks |  | 0
|  | DN32/140 (tl. tepelné izolace potrubí DN32/140 je 46mm) |  |  |  | 0
| 5.26 | trubka DN32/140, l = 6m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 12 | ks |  | 0
| 5.27 | trubka DN32/140, doměrek 11,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.28 | trubka DN32/140, doměrek 10,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.29 | trubka DN32/140, doměrek 4,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.30 | trubka DN32/140, doměrek 4,30m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.31 | trubka DN32/140, doměrek 3,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.32 | trubka DN32/140, doměrek 2,70m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.33 | trubka DN32/140, doměrek 2,60m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.34 | trubka DN32/140, doměrek 2,30m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.35 | trubka DN32/140, doměrek 2,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.36 | trubka DN32/140, doměrek 1,30m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.37 | gumová průchodka 140 | 12 | ks |  | 0
| 5.38 | koncové těsnění DN32/140 | 6 | ks |  | 0
| 5.39 | polyuretanový profil 140 | 42 | m |  | 0
| 5.40 | vypouštěcí díl (sací provedení) - DN32/140 - VK25, l=1m | 4 | ks |  | 0
| 5.41 | oblouk 15° DN32/140, iz. třída 3 | 2 | ks |  | 0
| 5.42 | oblouk 90° DN32/140, iz. třída 3 | 6 | ks |  | 0
DN25/125 (tl. tepelné izolace potrubí DN25/125 je 43mm)
| 5.43 | trubka DN25/125, doměrek 3,40m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.44 | trubka DN25/125, doměrek 1,80m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.45 | trubka DN25/125, doměrek 1,50m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.46 | gumová průchodka 125 | 4 | ks |  | 0
| 5.47 | koncové těsnění DN32/140 | 2 | ks |  | 0
| 5.48 | polyuretanový profil 125 | 10 | m |  | 0
| 5.49 | oblouk 90° DN25/125, iz. třída 3 | 2 | ks |  | 0
Pomocný materiál
| 5.50 | výstražná folie zelená | 260 | m |  | 0
| 5.51 | spojovací objímky, vč. pěny | 1 | kpl |  | 0
| 5.52 | Ocelová chránička DN200 | 80 | m |  | 0
| 5.53 | Distanční objímka pro potrubí DN50/160 | 28 | ks |  | 0
| 5.54 | Distanční objímka pro potrubí DN32/140 | 18 | ks |  | 0
| 5.55 | Betonová šachta RŠ1 (podélný profil přípojky objěktu 272) DN160/139, V=2,2m | 1 | kpl |  | 0
| 5.56 | Betonová šachta RŠ2 (podélný profil přípojky objěktu 232) DN160/139, V=2,0m | 1 | kpl |  | 0
n | 6 | Zemní práce
| 6.1 | Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení stávajících inženýrských sítí, včetně geodetického zaměření stávajícího terému v celkové ploše | 1300 | m2 |  | 0
| 6.2 | Rezerva na případné přeložky stávající inženýrských sítí a kabelových tras v souběhu a křížení - 100 000 Kč - fakturováno bude dle skutečně provedených přeložek | 1 | kpl |  | 0 | rev01
| 6.3 | Sejmutí ornice a odvoz na deponii | 21 | m3 |  | 0
| 6.4 | Hloubení výkopu se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. | 510 | m3 |  | 0
| 6.5 | Pažení při větší hloubce výkonu než 1,3 m | 120 | m |  | 0
| 6.6a | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku objednatele do 2 km vzdálené mezideponie, vč.uložení, asfalt a suť budou odvezeny na skládku, kde budou zlikvidovány | 140 | m3 |  | 0 | rev01
| 6.6b | Vodorovné přemístění výkopu na skládku vč. asfaltu a sutě do 20 km | 60 | m3 |  | 0 | rev01
| 6.6c | Uložení na skládku do 20 km | 60 | m3 |  | 0 | rev01
| 6.7 | Podsyp a obsyp potrubí z jemného písku | 199 | m3 |  | 0
| 6.8 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách se zhutněním | 311 | m3 |  | 0
| 6.9 | Bourání zpevněného živičného povrchu, vč. následné úpravy do původního stavu | 50 | m2 |  | 0
| 6.10a | Bourání/rozebírání dlážděného povrchu (chodníky), vč. následné úpravy do původního stavu. Zahrnuje demontáž podsypu a následné doplnění v tl. min. 250 mm | 240 | m2 |  | 0 | rev01
| 6.10b | Nová vysoce pevnostní zámková dlažba, barva přírodní šedá, výšky 60 mm | 240 | m2 |  | 0 | rev01
| 6.10c | Nová obruba zámkové dlažby, výšky 250 mm, barva přírodní šedá, šířka 80 mm, délka 1 dílu 500 mm | 420 | ks |  | 0 | rev01
| 6.11 | Úprava nezpevněné komunikace do původního stavu | 20 | m2 |  | 0
| 6.12 | Ochrana vzrostlé zeleně | 1 | kpl |  | 0
| 6.13 | Úprava povrchu zeleně po kácení keřů a stromů, ohumusení a výsev travního semene | 140 | m2 |  | 0
| 6.14 | Protlak pod příjezdovou cestou 2x7m, pro chráničku DN200 | 1 | kpl |  | 0
| 6.15 | Protlak pod vozovkou 2x10m, pro chráničku DN200 | 2 | kpl |  | 0
| 6.16 | Startovací jáma protlaku 6,5x2,0x2,0m (DxŠxH) | 3 | kpl |  | 0
| 6.17 | Cílová jáma protlaku 2,0x2,0x2,0m (DxŠxH) | 3 | kpl |  | 0
n | 7 | Zkoušky zařízení a revize
| 7.1 | Zkoušky jakosti svarů včetně vyhotovení protokolu - během zkoušek budou překontrolovány všechny svary, nikoliv pouze nahodile | 520 | m |  | 0
| 7.2 | Zaměření skutečného polohy teplovodu (před provedením zásypu), vč. dokumentace skutečného stavu, geometrický plán | 520 | m |  | 0
| 7.3 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému, včetně tlakové zkoušky DN25 - DN50, zkoušky provozní (topná a dilatační), zaregulování systému, spotřebovanou vodu na proplach a napuštění systému si hradí zhotovitel | 520 | m |  | 0 | rev01
n | 8 | Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní
| 8.1 | Stavební úpravy suterénu pro umístění předávacích stanic, prostupy obvodovými stěnami nebo podlahami, včetně jejich opětovného utěsnění | 4 | kpl |  | 0
| 8.2 | Provizorní lávka pro pěší v místě překopů chodníků | 8 | ks |  | 0
| 8.3 | Soubor přenosných dopravních značek a tabulí, včetně projektu dopravně inženýrských opatření | 1 | kpl |  | 0 | rev01
n | 9 | Ostatní
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Při výběru konkrétního dodavatele potrubí musí být ověřeny veškeré výpočty potrubní trasy, dilatace a pod., dle konkrétních výrobků a způsobu uložení.Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace.
x |  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)
Praha, 03/2017 Vypracoval: Ondřej Raboch
x
-
| p = | název profese
| n = | nadpis kapitoly
| x = | řádky, které mají zůstat beze změny

## CZT-339
| CZT - připojení č.p.339 |  |  |  |  | DVZ
Výkaz výměr / Rozpočet
| č. p. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
V případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
p |  | VYTÁPĚNÍ
n | 1 | Armatury
| 1.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček - řízení na konstantní tlak, vč. protipřírub, izolace, atd. DN32 ; Q = 3,22 m3/h ; dP = 62 kPa ; 0,19 kW ; 1,3A ; 230 V (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím a montáží) | 1 | ks |  | 0
| 1.3 | Kulový kohout závitový DN40 | 8 | ks |  | 0
| 1.5 | Filtr závitový DN40 | 2 | ks |  | 0
| 1.6 | Montáž 3-cestného směšovacího ventilu závitového s pohonem 0-10V DN25 ; kvs = 10,0 m3/h (dodávka ventilu vč. pohonu je součástí profese MaR) | 1 | kpl |  | 0
| 1.8 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, vč. teplotních čidel, návarků a kabeláže DN25 ; Qp = 3,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
| 1.9 | Manometr, 0 - 0,4 MPa, vč. manom. smyčky a 3-cestného kohoutu | 3 | ks |  | 0
| 1.10 | Teploměry bimetalové, vč. jímky (0-120°C) | 4 | ks |  | 0
| 1.11 | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | 3 | ks |  | 0
| 1.12 | Příprava pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky) | 1 | kpl |  | 0
| 1.13 | Montážní skříň plastová (příp. kovová) s půlměsíčkovým univerzálním zámkem a otvory pro odvětrání tepelné zátěže pro umístění armatur a hlavního uzávěru objektového rozvodu vytápění. Minimální rozměr skříně uvažován 1200 x 900 x 400mm. Vč. kotvícího a upevňovacího materiálu. | 1 | ks |  | 0
| 1.14 | Štítek na montážní skříň s nápisem Hlavní uzávěr UT | 1 | ks |  | 0
n | 2 | Potrubí vnitřní
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, potrubních kompenzátorů, normalizovaného upevnění, závěsů, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
OBJEKTOVÉ ROZVODY
Ocelové trubky závitové běžné ČSN 42 5710, PN 40.
| 2.2 | DN40 (6/4") | 18 | m |  | 0
n | 3 | Nátěry a označení
Dodávka a provedení nátěrů potrubí a doplňkových konstrukcí, označení potrubí dle provozní tekutiny
Syntetický nátěr potrubí ÚT - 2x základní (pod tep. izolaci)
| 3.1 | DN15 - DN50 | 18 | m |  | 0
| 3.2 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | 1 | kpl |  | 0
| 3.3 | Orientační štítky ve strojovnách, označení potrubních větví, označení armatur, atd. | 1 | kpl |  | 0
n | 4 | Tepelná izolace
Izolace rozvodů vytápění - minerální vlna s hliníkovou fólií. Izolace vč. kolen a ohybů, armatur, čerpadel.
| 4.2 | tl. 40mm pro ocelové potrubí DN40 | 18 | m |  | 0
n | 5 | Venkovní rozvody - bezkanálová technologie
(dodávka a montáž)
Předizolované ocelové potrubí pro bezkanálovou technologii uložení, s kontrolním systémem, 3. izolační třída (ocelové potrubí + PUR izolace + povrchová úprava HDPE)
DN40/140 (tl. tepelné izolace potrubí DN40/140 je 43mm)
| 5.1 | trubka DN40/140, l = 12m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.2 | trubka DN40/140, doměrek 6,90m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.3 | trubka DN40/140, doměrek 5,63m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.4 | trubka DN40/140, doměrek 3,46m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.5 | trubka DN40/140, doměrek 3,32m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 1 | ks |  | 0
| 5.6 | trubka DN40/140, doměrek 1,00m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.7 | trubka DN40/140, doměrek 0,68m, iz. třída 3, s kontrolním systémem | 2 | ks |  | 0
| 5.8 | oblouk 90° DN40/140, iz. třída 3 | 8 | ks |  | 0
| 5.9 | navařený kovaný T-kus dle EN 10253-2 DN40 | 2 | ks |  | 0
| 5.10 | polyuretanový profil 140 | 12 | m |  | 0
| 5.11 | gumová průchodka 140 | 2 | ks |  | 0
| 5.12 | koncové těsnění DN40/140 | 2 | ks |  | 0
Pomocný materiál
| 5.13 | výstražná folie zelená | 45 | m |  | 0
| 5.14 | spojovací objímky, vč. pěny | 1 | kpl |  | 0
n | 6 | Zemní práce
| 6.1 | Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení stávajících inženýrských sítí, včetně geodetického zaměření stávajícího terému v celkové ploše | 100 | m2 |  | 0
| 6.2 | Rezerva na případné přeložky stávající inženýrských sítí a kabelových tras v souběhu a křížení - 5000 Kč - fakturováno bude dle skutečně provedených přeložek | 1 | kpl |  | 0
| 6.3 | Sejmutí ornice a odvoz na deponii | 2 | m3 |  | 0
| 6.4 | Hloubení výkopu se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. | 95 | m3 |  | 0
| 6.5 | Pažení při větší hloubce výkonu než 1,3 m | 25 | m |  | 0
| 6.6a | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku objednatele do 2 km vzdálené mezideponie, vč.uložení, asfalt a suť budou odvezeny na skládku, kde budou zlikvidovány | 26 | m3 |  | 0
| 6.6b | Vodorovné přemístění výkopu na skládku vč. asfaltu a sutě do 20 km | 12 | m3 |  | 0
| 6.6c | Uložení na skládku do 20 km | 12 | m3 |  | 0
| 6.7 | Podsyp a obsyp potrubí z jemného písku | 38 | m3 |  | 0
| 6.8 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách se zhutněním | 57 | m3 |  | 0
| 6.9 | Bourání/rozebírání asfaltového povrchu (vozovka), vč. následné úpravy do původního stavu | 80 | m2 |  | 0
| 6.10 | Ochrana vzrostlé zeleně | 1 | kpl |  | 0
| 6.11 | Úprava povrchu zeleně po kácení keřů a stromů, ohumusení a výsev travního semene | 10 | m2 |  | 0
n | 7 | Zkoušky zařízení a revize
| 7.1 | Zkoušky jakosti svarů včetně vyhotovení protokolu - během zkoušek budou překontrolovány všechny svary, nikoliv pouze nahodile | 80 | m |  | 0
| 7.2 | Zaměření skutečného polohy teplovodu (před provedením zásypu), vč. dokumentace skutečného stavu, geometrický plán | 80 | m |  | 0
| 7.3 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému, včetně tlakové zkoušky DN25 - DN50, zkoušky provozní (topná a dilatační), zaregulování systému, spotřebovanou vodu na proplach a napuštění systému si hradí zhotovitel | 80 | m |  | 0
n | 8 | Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní
| 8.1 | Stavební úpravy suterénu pro umístění předávacích stanic, prostupy obvodovými stěnami nebo podlahami, včetně jejich opětovného utěsnění | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | Provizorní lávka pro pěší v místě překopů chodníků | 1 | ks |  | 0
| 8.3 | Soubor přenosných dopravních značek a tabulí, včetně projektu dopravně inženýrských opatření | 1 | kpl |  | 0
n | 9 | Ostatní
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Při výběru konkrétního dodavatele potrubí musí být ověřeny veškeré výpočty potrubní trasy, dilatace a pod., dle konkrétních výrobků a způsobu uložení.Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace.
x |  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)
Praha, 03/2017 Vypracoval: Ondřej Raboch
x
-
| p = | název profese
| n = | nadpis kapitoly
| x = | řádky, které mají zůstat beze změny

## CZT-MaR-212-272
| Akce : Rozšíření rozvodů CZT Jesenice, bytové domy č.p. 212+272, 220, 232, 248 |  |  | JC = D + M | CC = JC * mn.
Stupeň: DVZ
Část - MĚŘENÍ A REGULACE
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro výběr zhotovitele jsou pouze směrné dle nutných standartů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálů. Materiály a zařízení je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkcí.
1. PŘÍSTROJE V PROVOZU:
BD220
1 | Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0
2 | Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
3 | Trojcestný směšovací regulační ventil ventil DN15, kv=2,5 , PN16, vč. el. servopohonu, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC | ks | 1 |  | 0
4 | Sondy vč. vyhodnocovacího zařízení pro zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0
5 | Manostat do potrubí vč. odběru a příslušenství, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
6 | Snímač teploty, výstup Ni1000, do potrubí ÚT vč. jímky a návarku, prodloužená jímka | ks | 2 |  | 0
7 | Termostat příložný, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
8 | Dvoucestný uzavírací ventil, s elektropohonem 230V, ovl. on/off (dodávka ÚT) | ks | 2 |  | 0
BD232
9 | Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0
10 | Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
11 | Trojcestný směšovací regulační ventil ventil DN15, kv=1,6 , PN16, vč. el. servopohonu, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC | ks | 1 |  | 0
12 | Sondy vč. vyhodnocovacího zařízení pro zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0
13 | Manostat do potrubí vč. odběru a příslušenství, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
BD248
14 | Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0
15 | Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
16 | Trojcestný směšovací regulační ventil ventil DN15, kv=1,6 , PN16, vč. el. servopohonu, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC | ks | 1 |  | 0
17 | Sondy vč. vyhodnocovacího zařízení pro zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0
18 | Manostat do potrubí vč. odběru a příslušenství, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
BD272
19 | Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0
20 | Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
21 | Trojcestný směšovací regulační ventil ventil DN15, kv=1,6 , PN16, vč. el. servopohonu, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC | ks | 1 |  | 0
22 | Sondy vč. vyhodnocovacího zařízení pro zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0
23 | Manostat do potrubí vč. odběru a příslušenství, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
2. Rozvaděče + podcentrály ř.s.:
1 | Rozvaděč RMR220, vxšxh = 600x400x200 mm, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování (jištění,relé,trafa,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné příslušenství) - viz část rozvaděč RMR220 | kpl | 1 |  | 0
2 | Podcentrála ř.s.pro AI=4, AO=1, DI=6, DO=5, CPU, a další nutné příslušenství, vč. ovládacího panelu | kpl | 1 |  | 0
3 | Jednofázový digitální jednomodulový elektroměr, jednotarifní, 230V, 32A | ks | 1 |  | 0
4 | Rozvaděč RMR232, vxšxh = 500x400x200 mm, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování (jištění,relé,trafa,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné příslušenství) - viz část rozvaděč RMR232 | kpl | 1 |  | 0
5 | Podcentrála ř.s.pro AI=2, AO=1, DI=4, DO=2, CPU, a další nutné příslušenství, vč. ovládacího panelu | kpl | 1 |  | 0
6 | Jednofázový digitální jednomodulový elektroměr, jednotarifní, 230V, 32A | ks | 1 |  | 0
7 | Rozvaděč RMR248, vxšxh = 500x400x200 mm, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování (jištění,relé,trafa,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné příslušenství) - viz část rozvaděč RMR248 | kpl | 1 |  | 0
8 | Podcentrála ř.s.pro AI=2, AO=1, DI=4, DO=2, CPU, a další nutné příslušenství, vč. ovládacího panelu | kpl | 1 |  | 0
9 | Jednofázový digitální jednomodulový elektroměr, jednotarifní, 230V, 32A | ks | 1 |  | 0
10 | Rozvaděč RMR272, vxšxh = 500x400x200 mm, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování (jištění,relé,trafa,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné příslušenství) - viz část rozvaděč RMR272 | kpl | 1 |  | 0
11 | Podcentrála ř.s.pro AI=2, AO=1, DI=4, DO=2, CPU, a další nutné příslušenství, vč. ovládacího panelu | kpl | 1 |  | 0
12 | Jednofázový digitální jednomodulový elektroměr, jednotarifní, 230V, 32A | ks | 1 |  | 0
3. Dálkový dohled:
1 | Dálkový dohled (odesílání SMS), vč. siťového adapteru, antény a příslušenství pro rozvaděč RMR220, RMR232, RMR248, RMR272 | kpl | 4 |  | 0
4. Software
1 | Software pro podcentrálu RMR220 (16 d.b.), RMR232 (9 d.b.), RMR248 (9 d.b.), RMR232 (9 d.b.) | kpl | 1 |  | 0
5.Montážní materiál
1 | Kabel stíněný JYTY 2x1 mm2 | m | 150 |  | 0
2 | Kabel stíněný JYTY 4x1 mm2 | m | 40 |  | 0
3 | Kabel silový CYKY 3x1,5 mm2 | m | 130 |  | 0
4 | Kabel silový CYKY 4x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
5 | Kabelový žlab 100/50,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění | m | 25 |  | 0
6 | Trubka PE (23mm), vč. upevnění | m | 120 |  | 0
7 | Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů | m | 4 |  | 0
8 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
6.Ostatní
1 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
2 | Vypracování svorkových schémat rozvaděčů (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR | kpl | 1 |  | 0
3 | Revize | kpl | 1 |  | 0
4 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
5 | Stavební přípomoc | kpl | 1 |  | 0
6 | Doplnění jističe jednofázového, 10A vč. práce v rozvaděčích silnoproudu (4 ks) | kpl | 1 |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)

## CZT-MaR-339
| Akce : Rozšíření rozvodů CZT Jesenice, Školní ulice bytový dům č.p. 339 |  |  | JC = D + M | CC = JC * mn.
Stupeň: DVZ
Část - MĚŘENÍ A REGULACE
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro výběr zhotovitele jsou pouze směrné dle nutných standartů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálů. Materiály a zařízení je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkcí.
1. PŘÍSTROJE V PROVOZU:
1 | Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0
2 | Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
3 | Trojcestný směšovací regulační ventil ventil DN25, kv=10 , PN16, vč. el. servopohonu, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC | ks | 1 |  | 0
4 | Sondy vč. vyhodnocovacího zařízení pro zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0
5 | Manostat do potrubí vč. odběru a příslušenství, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
2. Rozvaděč + podcentrála ř.s.:
1 | Rozvaděč RMR339, vxšxh = 500x400x200 mm, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování (jištění,relé,trafa,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné příslušenství) - viz část rozvaděč RMR339 | kpl | 1 |  | 0
2 | Podcentrála ř.s.pro AI=2, AO=1, DI=4, DO=2, CPU, a další nutné příslušenství, vč. ovládacího panelu | kpl | 1 |  | 0
3 | Jednofázový digitální jednomodulový elektroměr, jednotarifní, 230V, 32A | ks | 1 |  | 0
3. Dálkový dohled:
1 | Dálkový dohled (odesílání SMS), vč. siťového adapteru, antény a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
4. Software
1 | Software pro podcentrálu (9 d.b.) | kpl | 1 |  | 0
5.Montážní materiál
1 | Kabel stíněný JYTY 2x1 mm2 | m | 30 |  | 0
2 | Kabel stíněný JYTY 4x1 mm2 | m | 5 |  | 0
3 | Kabel silový CYKY 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
4 | Kabelový žlab 100/50,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění | m | 2 |  | 0
5 | Trubka PE (23mm), vč. upevnění | m | 30 |  | 0
6 | Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů | m | 1 |  | 0
7 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
6.Ostatní
1 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
2 | Vypracování svorkových schémat rozvaděčů (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR | kpl | 1 |  | 0
3 | Revize | kpl | 1 |  | 0
4 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
5 | Stavební přípomoc | kpl | 1 |  | 0
6 | Doplnění jističe jednofázového, 10A vč. práce ve stávajícím rozvaděči silnoproudu | kpl | 1 |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)

## OS-212
| Jesenice (okres Rakovník) - Plzeňská č.p. 212 |  |  |  |  | DVZ
Nezpůsobilé výdaje
Výkaz výměr / Rozpočet
| č. p. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
V případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
p |  | VYTÁPĚNÍ
n | 1 | Stroje a zařízení
| 1.1 | Stavební zákryt (skříň) pro patrový trubkový rozdělovač + sběrač ÚT Zákryt z SDK desek, podpůrné montážní konstrukce a revizních dvířek. Barevné provedení, materiál a způsob otvírání určí investor, případně generální projektant. Povrchová úprava SDK desek včetně začištění a výmalby. | 2 | ks |  | 0
n | 2 | Armatury
(dodávka a montáž)
Měřič spotřeby tepla s možností dálkového odečtu a s kompletním příslušenstvím a montáží (čidla, kabeláž, jímky, atd.)
| 2.1 | DN15; Qp = 0,6 m3/h | 4 | ks |  | 0
Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami, PN16
| 2.2 | DN10 (rozsah min. 95 - 135 kg/h) | 4 | ks |  | 0
Uzavírací kulové kohouty závitové, PN16
| 2.3 | DN15 | 4 | ks |  | 0
| 2.4 | DN20 | 6 | ks |  | 0
| 2.5 | DN25 | 2 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici
| 2.6 | DN15 | 16 | ks |  | 0
| 2.7 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 8 | ks |  | 0
n | 3 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, kompenzátorů, přechodů, požárních ucpávek, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí a kotvícího materiálu
| 3.1 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 268 | m |  | 0
| 3.2 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 38 | m |  | 0
| 3.3 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 28 | m |  | 0
| 3.4 | Cu potrubí 28x1,0 mm | 12 | m |  | 0
| 3.5 | Cu potrubí 35x1,0 mm | 32 | m |  | 0
Potrubí měděné, spojované pájením - kolena
| 3.6 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 230 | ks |  | 0
| 3.7 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 10 | ks |  | 0
| 3.8 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 16 | ks |  | 0
| 3.9 | Cu potrubí 28x1,0 mm | 6 | ks |  | 0
| 3.10 | Cu potrubí 35x1,0 mm | 8 | ks |  | 0
n | 4 | Nátěry a označení
Dodávka a provedení nátěrů potrubí a doplňkových konstrukcí, označení potrubí dle provozní tekutiny
| 4.1 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí - 1x základní a 2x vrchní nátěr syntetický | 1 | kpl |  | 0
| 4.2 | Označení zhotovených potrubních rozvodů s provozní látkou – směr toku a druh media (provést po dohodě s investorem a s přihlédnutím k ČSN) | 1 | kpl |  | 0
| 4.3 | Označení armatur, čerpadel, zařízení a strojoven | 1 | kpl |  | 0
n | 5 | Tepelné izolace
Izolace potrubního rozvodu, kolen a ohybů, potrubí ve strojovnách, armatur, čerpadel, atd. (dodávka a montáž)
Návleková tepelná izolace měděného potrubí
| 5.1 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 15x1,0 mm | 268 | m |  | 0
| 5.2 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 18x1,0 mm | 38 | m |  | 0
| 5.3 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 22x1,0 mm | 28 | m |  | 0
| 5.4 | tl. 20 mm pro měděné potrubí 28x1,0 mm | 12 | m |  | 0
Minerální vlna s povrhovou úpravou z hliníkové fóle, izolace včetně kolen a ohybů
| 5.5 | tl. 30 mm pro měděné potrubí 35x1,0 mm | 32 | m |  | 0
| 5.6 | Izolace armatur vytápění | 1 | kpl |  | 0
| 5.7 | Závěsný systém pro rozvody tepla bez tepelných mostů, pomocný montážní materiál, kotvená konstrukce z profilové oceli | 1 | kpl |  | 0
n | 6 | Otopné plochy a připojovací armatury
(dodávka a montáž)
Deskové otopné těleso spodní připojení ("ventil kompakt"), dodávka včetně konzolí a kotvicího materiálu (typ - výška x délka)
| 6.1 | 11VK-600x400 | 3 | ks |  | 0
| 6.2 | 22VK-600x400 | 2 | ks |  | 0
| 6.3 | 22VK-600x700 | 3 | ks |  | 0
| 6.4 | 22VK-600x800 | 1 | ks |  | 0
| 6.5 | 22VK-600x900 | 1 | ks |  | 0
| 6.6 | 22VK-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.7 | 22VK-600x1400 | 2 | ks |  | 0
| 6.8 | 11VKL-600x400 | 1 | ks |  | 0
| 6.9 | 22VKL-600x500 | 1 | ks |  | 0
| 6.10 | 22VKL-600x600 | 2 | ks |  | 0
| 6.11 | 22VKL-600x700 | 1 | ks |  | 0
| 6.12 | 22VKL-600x800 | 1 | ks |  | 0
| 6.13 | 22VKL-600x900 | 3 | ks |  | 0
| 6.14 | 22VKL-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.15 | 22VKL-600x1200 | 2 | ks |  | 0
| 6.16 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT DN15 rohové, včetně dvojice svěrných šroubení pro měděné potrubí 15x1,0 | 24 | kpl |  | 0
| 6.17 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 25 | kpl |  | 0
| 6.18 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT, integrovaný automatický omezovač průtoku, DN15 přímé, včetně dvojice šroubení pro napojení připojovací garnitury | 1 | kpl |  | 0
| 6.19 | Termostatická hlavice pro desková tělesa - bílá RAL 9016 | 25 | ks |  | 0
Koupelnové trubkové otopné těleso - M (se středovým připojením)
| 6.20 | rozměr 1500x600 mm | 2 | ks |  | 0
| 6.21 | rozměr 1820x750 mm | 2 | ks |  | 0
| 6.22 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením DN15 rohový, vč. svěrných šroubení | 4 | kpl |  | 0
| 6.23 | Termostatická hlavice - bílá RAL 9016 | 4 | ks |  | 0
| 6.24 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 4 | ks |  | 0
n | 7 | Zkoušky a revize
| 7.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 378 | m |  | 0
Tlaková zkouška dle ČSN 06 0310:
| 7.2 | 15x1,0 - 35x1,0 | 378 | m |  | 0
| 7.3 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 378 | m |  | 0
| 7.4 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 378 | m |  | 0
| 7.5 | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur | 1 | kpl |  | 0
| 7.6 | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu | 2 | ks |  | 0
n | 8 | Stavební přípomoce
| 8.1 | Prostupy pro rozvody UT, revizní otvory, drážkování | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | Pořární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. | 1 | kpl |  | 0
| 8.3 | Lešení případně plošiny pro montáž potrubí ve výškách | 1 | kpl |  | 0
n | 9 | Ostatní
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
x |  | CENA DODÁVKY bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)
Praha, 03/2017 Vypracoval: Ondřej Raboch
x
-
| p = | název profese
| n = | nadpis kapitoly
| x = | řádky, které mají zůstat beze změny

## OS-232
| Jesenice (okres Rakovník) - Nádražní č.p. 232 |  |  |  |  | DVZ
Způsobilé výdaje
Výkaz výměr / Rozpočet
| č. p. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
V případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
p |  | VYTÁPĚNÍ
n | 1 | Stroje a zařízení
| 1.1 | Stavební zákryt (skříň) pro patrový trubkový rozdělovač + sběrač ÚT Zákryt z SDK desek, podpůrné montážní konstrukce a revizních dvířek. Barevné provedení, materiál a způsob otvírání určí investor, případně generální projektant. Povrchová úprava SDK desek včetně začištění a výmalby. | 2 | ks |  | 0
n | 2 | Armatury
(dodávka a montáž)
Měřič spotřeby tepla s možností dálkového odečtu a s kompletním příslušenstvím a montáží (čidla, kabeláž, jímky, atd.)
| 2.1 | DN15; Qp = 0,6 m3/h | 4 | ks |  | 0
Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami, PN16
| 2.2 | DN10 (rozsah min. 95 - 135 kg/h) | 4 | ks |  | 0
Uzavírací kulové kohouty závitové, PN16
| 2.3 | DN15 | 8 | ks |  | 0
| 2.4 | DN20 | 4 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici
| 2.5 | DN15 | 16 | ks |  | 0
| 2.6 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 8 | ks |  | 0
n | 3 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, kompenzátorů, přechodů, požárních ucpávek, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí a kotvícího materiálu
| 3.1 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 238 | m |  | 0
| 3.2 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 26 | m |  | 0
| 3.3 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 22 | m |  | 0
| 3.4 | Cu potrubí 28x1,0 mm | 26 | m |  | 0
Potrubí měděné, spojované pájením - kolena
| 3.5 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 182 | ks |  | 0
| 3.6 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 12 | ks |  | 0
| 3.7 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 8 | ks |  | 0
| 3.8 | Cu potrubí 28x1,0 mm | 12 | ks |  | 0
n | 4 | Nátěry a označení
Dodávka a provedení nátěrů potrubí a doplňkových konstrukcí, označení potrubí dle provozní tekutiny
| 4.1 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí - 1x základní a 2x vrchní nátěr syntetický | 1 | kpl |  | 0
| 4.2 | Označení zhotovených potrubních rozvodů s provozní látkou – směr toku a druh media (provést po dohodě s investorem a s přihlédnutím k ČSN) | 1 | kpl |  | 0
| 4.3 | Označení armatur, čerpadel, zařízení a strojoven | 1 | kpl |  | 0
n | 5 | Tepelné izolace
Izolace potrubního rozvodu, kolen a ohybů, potrubí ve strojovnách, armatur, čerpadel, atd. (dodávka a montáž)
Návleková tepelná izolace měděného potrubí
| 5.1 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 15x1,0 mm | 238 | m |  | 0
| 5.2 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 18x1,0 mm | 26 | m |  | 0
| 5.3 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 22x1,0 mm | 22 | m |  | 0
| 5.4 | tl. 20 mm pro měděné potrubí 28x1,0 mm | 26 | m |  | 0
| 5.5 | Izolace armatur vytápění | 1 | kpl |  | 0
| 5.6 | Závěsný systém pro rozvody tepla bez tepelných mostů, pomocný montážní materiál, kotvená konstrukce z profilové oceli | 1 | kpl |  | 0
n | 6 | Otopné plochy a připojovací armatury
(dodávka a montáž)
Deskové otopné těleso spodní připojení ("ventil kompakt"), dodávka včetně konzolí a kotvicího materiálu (typ - výška x délka)
| 6.1 | 11VK-600x700 | 2 | ks |  | 0
| 6.2 | 11VK-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.3 | 11VK-600x1100 | 1 | ks |  | 0
| 6.4 | 22VK-600x700 | 1 | ks |  | 0
| 6.5 | 22VK-600x800 | 1 | ks |  | 0
| 6.6 | 22VK-600x900 | 2 | ks |  | 0
| 6.7 | 22VK-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.8 | 22VK-600x1100 | 1 | ks |  | 0
| 6.9 | 22VK-600x1200 | 1 | ks |  | 0
| 6.10 | 11VKL-600x400 | 2 | ks |  | 0
| 6.11 | 11VKL-600x700 | 1 | ks |  | 0
| 6.12 | 11VKL-600x800 | 1 | ks |  | 0
| 6.13 | 11VKL-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.14 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT DN15 rohové, včetně dvojice svěrných šroubení pro měděné potrubí 15x1,0 | 16 | kpl |  | 0
| 6.15 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 16 | kpl |  | 0
| 6.16 | Termostatická hlavice pro desková tělesa - bílá RAL 9016 | 16 | ks |  | 0
Koupelnové trubkové otopné těleso - M (se středovým připojením)
| 6.17 | rozměr 1220x600 mm | 2 | ks |  | 0
| 6.18 | rozměr 1500x600 mm | 2 | ks |  | 0
| 6.19 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením DN15 rohový, vč. svěrných šroubení | 4 | kpl |  | 0
| 6.20 | Termostatická hlavice - bílá RAL 9016 | 4 | ks |  | 0
| 6.21 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 4 | ks |  | 0
n | 7 | Zkoušky a revize
| 7.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 312 | m |  | 0
Tlaková zkouška dle ČSN 06 0310:
| 7.2 | 15x1,0 - 35x1,0 | 312 | m |  | 0
| 7.3 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 312 | m |  | 0
| 7.4 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 312 | m |  | 0
| 7.5 | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur | 1 | kpl |  | 0
| 7.6 | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu | 2 | ks |  | 0
n | 8 | Stavební přípomoce
| 8.1 | Prostupy pro rozvody UT, revizní otvory, drážkování | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | Pořární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. | 1 | kpl |  | 0
| 8.3 | Lešení případně plošiny pro montáž potrubí ve výškách | 1 | kpl |  | 0
n | 9 | Ostatní
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
x |  | CENA DODÁVKY bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)
x |  | Praha, 03/2017 Vypracoval: Ondřej Raboch
-
| p = | název profese
| n = | nadpis kapitoly
| x = | řádky, které mají zůstat beze změny

## OS-248
| Jesenice (okres Rakovník) - Plzeňská č.p. 248 |  |  |  |  | DVZ
Způsobilé výdaje
Výkaz výměr / Rozpočet
| č. p. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
V případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
p |  | VYTÁPĚNÍ
n | 1 | Stroje a zařízení
| 1.1 | Stavební zákryt (skříň) pro patrový trubkový rozdělovač + sběrač ÚT Zákryt z SDK desek, podpůrné montážní konstrukce a revizních dvířek. Barevné provedení, materiál a způsob otvírání určí investor, případně generální projektant. Povrchová úprava SDK desek včetně začištění a výmalby. | 2 | ks |  | 0
n | 2 | Armatury
(dodávka a montáž)
Měřič spotřeby tepla s možností dálkového odečtu a s kompletním příslušenstvím a montáží (čidla, kabeláž, jímky, atd.)
| 2.1 | DN15; Qp = 0,6 m3/h | 4 | ks |  | 0
Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami, PN16
| 2.2 | DN10 (rozsah min. 95 - 135 kg/h) | 4 | ks |  | 0
Uzavírací kulové kohouty závitové, PN16
| 2.3 | DN15 | 10 | ks |  | 0
| 2.4 | DN20 | 2 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici
| 2.5 | DN15 | 16 | ks |  | 0
| 2.6 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 8 | ks |  | 0
n | 3 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, kompenzátorů, přechodů, požárních ucpávek, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí a kotvícího materiálu
| 3.1 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 292 | m |  | 0
| 3.2 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 32 | m |  | 0
| 3.3 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 8 | m |  | 0
| 3.4 | Cu potrubí 28x1,0 mm | 33 | m |  | 0
Potrubí měděné, spojované pájením - kolena
| 3.5 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 268 | ks |  | 0
| 3.6 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 18 | ks |  | 0
| 3.7 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 4 | ks |  | 0
| 3.8 | Cu potrubí 28x1,0 mm | 10 | ks |  | 0
n | 4 | Nátěry a označení
Dodávka a provedení nátěrů potrubí a doplňkových konstrukcí, označení potrubí dle provozní tekutiny
| 4.1 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí - 1x základní a 2x vrchní nátěr syntetický | 1 | kpl |  | 0
| 4.2 | Označení zhotovených potrubních rozvodů s provozní látkou – směr toku a druh media (provést po dohodě s investorem a s přihlédnutím k ČSN) | 1 | kpl |  | 0
| 4.3 | Označení armatur, čerpadel, zařízení a strojoven | 1 | kpl |  | 0
n | 5 | Tepelné izolace
Izolace potrubního rozvodu, kolen a ohybů, potrubí ve strojovnách, armatur, čerpadel, atd. (dodávka a montáž)
Návleková tepelná izolace měděného potrubí
| 5.1 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 15x1,0 mm | 292 | m |  | 0
| 5.2 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 18x1,0 mm | 32 | m |  | 0
| 5.3 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 22x1,0 mm | 8 | m |  | 0
| 5.4 | tl. 20 mm pro měděné potrubí 28x1,0 mm | 33 | m |  | 0
| 5.5 | Izolace armatur vytápění | 1 | kpl |  | 0
| 5.6 | Závěsný systém pro rozvody tepla bez tepelných mostů, pomocný montážní materiál, kotvená konstrukce z profilové oceli | 1 | kpl |  | 0
n | 6 | Otopné plochy a připojovací armatury
(dodávka a montáž)
Deskové otopné těleso spodní připojení ("ventil kompakt"), dodávka včetně konzolí a kotvicího materiálu (typ - výška x délka)
| 6.1 | 11VK-600x400 | 3 | ks |  | 0
| 6.2 | 11VK-600x500 | 2 | ks |  | 0
| 6.3 | 11VK-600x700 | 1 | ks |  | 0
| 6.4 | 11VK-600x800 | 2 | ks |  | 0
| 6.5 | 11VK-600x1000 | 2 | ks |  | 0
| 6.6 | 11VK-600x1200 | 4 | ks |  | 0
| 6.7 | 22VK-600x1200 | 1 | ks |  | 0
| 6.8 | 11VKL-600x400 | 3 | ks |  | 0
| 6.9 | 11VKL-600x700 | 1 | ks |  | 0
| 6.10 | 11VKL-600x800 | 2 | ks |  | 0
| 6.11 | 11VKL-600x1200 | 3 | ks |  | 0
| 6.12 | 22VKL-600x800 | 1 | ks |  | 0
| 6.13 | 22VKL-600x1200 | 2 | ks |  | 0
| 6.14 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT DN15 rohové, včetně dvojice svěrných šroubení pro měděné potrubí 15x1,0 | 26 | kpl |  | 0
| 6.15 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 27 | kpl |  | 0
| 6.16 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT, integrovaný automatický omezovač průtoku, DN15 přímé, včetně dvojice šroubení pro napojení připojovací garnitury | 1 | kpl |  | 0
| 6.17 | Termostatická hlavice pro desková tělesa - bílá RAL 9016 | 27 | ks |  | 0
Koupelnové trubkové otopné těleso - M (se středovým připojením)
| 6.18 | rozměr 1500x500 mm | 1 | ks |  | 0
| 6.19 | rozměr 1500x600 mm | 1 | ks |  | 0
| 6.20 | rozměr 1820x600 mm | 1 | ks |  | 0
| 6.21 | rozměr 1820x750 mm | 1 | ks |  | 0
| 6.22 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením DN15 rohový, vč. svěrných šroubení | 4 | kpl |  | 0
| 6.23 | Termostatická hlavice - bílá RAL 9016 | 4 | ks |  | 0
| 6.24 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 4 | ks |  | 0
n | 7 | Zkoušky a revize
| 7.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 365 | m |  | 0
Tlaková zkouška dle ČSN 06 0310:
| 7.2 | 15x1,0 - 35x1,0 | 365 | m |  | 0
| 7.3 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 365 | m |  | 0
| 7.4 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 365 | m |  | 0
| 7.5 | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur | 1 | kpl |  | 0
| 7.6 | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu | 2 | ks |  | 0
n | 8 | Stavební přípomoce
| 8.1 | Prostupy pro rozvody UT, revizní otvory, drážkování | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | Pořární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. | 1 | kpl |  | 0
| 8.3 | Lešení případně plošiny pro montáž potrubí ve výškách | 1 | kpl |  | 0
n | 9 | Ostatní
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
x |  | CENA DODÁVKY bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)
Praha, 03/2017 Vypracoval: Ondřej Raboch
x
-
| p = | název profese
| n = | nadpis kapitoly
| x = | řádky, které mají zůstat beze změny

## OS-272
| Jesenice (okres Rakovník) - Smetanova č.p. 272 |  |  |  |  | DVZ
Způsobilé výdaje
Výkaz výměr / Rozpočet
| č. p. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Celková cena
Poznámky:
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy
V případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
p |  | VYTÁPĚNÍ
n | 1 | Stroje a zařízení
| 1.1 | Stavební zákryt (skříň) pro patrový trubkový rozdělovač + sběrač ÚT Zákryt z SDK desek, podpůrné montážní konstrukce a revizních dvířek. Barevné provedení, materiál a způsob otvírání určí investor, případně generální projektant. Povrchová úprava SDK desek včetně začištění a výmalby. | 2 | ks |  | 0
n | 2 | Armatury
(dodávka a montáž)
Měřič spotřeby tepla s možností dálkového odečtu a s kompletním příslušenstvím a montáží (čidla, kabeláž, jímky, atd.)
| 2.1 | DN15; Qp = 0,6 m3/h | 5 | ks |  | 0
| 2.2 | DN20; Qp = 2,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami, PN16
| 2.3 | DN10 (rozsah min. 95 - 135 kg/h) | 4 | ks |  | 0
| 2.4 | DN15 (průtok - 490 kg/h) | 1 | ks |  | 0
| 2.5 | DN20 (průtok - 950 kg/h) | 1 | ks |  | 0
Uzavírací kulové kohouty závitové, PN16
| 2.6 | DN15 | 12 | ks |  | 0
| 2.7 | DN20 | 2 | ks |  | 0
| 2.8 | DN32 | 2 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici
| 2.9 | DN15 | 16 | ks |  | 0
| 2.10 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 8 | ks |  | 0
n | 3 | Potrubí
Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, kompenzátorů, přechodů, požárních ucpávek, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí a kotvícího materiálu
| 3.1 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 238 | m |  | 0
| 3.2 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 18 | m |  | 0
| 3.3 | Cu potrubí 22x1,0 mm | 12 | m |  | 0
| 3.4 | Cu potrubí 35x1,0 mm | 8 | m |  | 0
Potrubí měděné, spojované pájením - kolena
| 3.5 | Cu potrubí 15x1,0 mm | 148 | ks |  | 0
| 3.6 | Cu potrubí 18x1,0 mm | 22 | ks |  | 0
| 3.7 | Cu potrubí 35x1,0 mm | 6 | ks |  | 0
n | 4 | Nátěry a označení
Dodávka a provedení nátěrů potrubí a doplňkových konstrukcí, označení potrubí dle provozní tekutiny
| 4.1 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí - 1x základní a 2x vrchní nátěr syntetický | 1 | kpl |  | 0
| 4.2 | Označení zhotovených potrubních rozvodů s provozní látkou – směr toku a druh media (provést po dohodě s investorem a s přihlédnutím k ČSN) | 1 | kpl |  | 0
| 4.3 | Označení armatur, čerpadel, zařízení a strojoven | 1 | kpl |  | 0
n | 5 | Tepelné izolace
Izolace potrubního rozvodu, kolen a ohybů, potrubí ve strojovnách, armatur, čerpadel, atd. (dodávka a montáž)
Návleková tepelná izolace měděného potrubí
| 5.1 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 15x1,0 mm | 238 | m |  | 0
| 5.2 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 18x1,0 mm | 18 | m |  | 0
| 5.3 | tl. 13 mm pro měděné potrubí 22x1,0 mm | 12 | m |  | 0
Minerální vlna s povrhovou úpravou z hliníkové fóle, izolace včetně kolen a ohybů
| 5.4 | tl. 30 mm pro měděné potrubí 35x1,0 mm | 8 | m |  | 0
| 5.5 | Izolace armatur vytápění | 1 | kpl |  | 0
| 5.6 | Závěsný systém pro rozvody tepla bez tepelných mostů, pomocný montážní materiál, kotvená konstrukce z profilové oceli | 1 | kpl |  | 0
n | 6 | Otopné plochy a připojovací armatury
(dodávka a montáž)
Deskové otopné těleso spodní připojení ("ventil kompakt"), dodávka včetně konzolí a kotvicího materiálu (typ - výška x délka)
| 6.1 | 22VK-600x700 | 1 | ks |  | 0
| 6.2 | 22VK-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.3 | 22VK-600x1100 | 2 | ks |  | 0
| 6.4 | 11VKL-600x500 | 1 | ks |  | 0
| 6.5 | 11VKL-600x900 | 1 | ks |  | 0
| 6.6 | 22VKL-600x600 | 1 | ks |  | 0
| 6.7 | 22VKL-600x900 | 1 | ks |  | 0
| 6.8 | 22VKL-600x1000 | 1 | ks |  | 0
| 6.9 | 22VKL-600x1100 | 1 | ks |  | 0
| 6.10 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT DN15 rohové, včetně dvojice svěrných šroubení pro měděné potrubí 15x1,0 | 9 | kpl |  | 0
| 6.11 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 10 | kpl |  | 0
| 6.12 | Uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním spodní připojení OT, integrovaný automatický omezovač průtoku, DN15 přímé, včetně dvojice šroubení pro napojení připojovací garnitury | 1 | kpl |  | 0
| 6.13 | Termostatická hlavice pro desková tělesa - bílá RAL 9016 | 10 | ks |  | 0
Koupelnové trubkové otopné těleso - M (se středovým připojením)
| 6.14 | rozměr 1820x750 mm | 2 | ks |  | 0
| 6.15 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením DN15 rohový, vč. svěrných šroubení | 2 | kpl |  | 0
| 6.16 | Termostatická hlavice - bílá RAL 9016 | 2 | ks |  | 0
| 6.17 | Krytka rohového šroubení - bílá RAL 9016 | 2 | ks |  | 0
n | 7 | Zkoušky a revize
| 7.1 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | 276 | m |  | 0
Tlaková zkouška dle ČSN 06 0310:
| 7.2 | 15x1,0 - 35x1,0 | 276 | m |  | 0
| 7.3 | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | 276 | m |  | 0
| 7.4 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | 276 | m |  | 0
| 7.5 | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur | 1 | kpl |  | 0
| 7.6 | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu | 2 | ks |  | 0
n | 8 | Stavební přípomoce
| 8.1 | Prostupy pro rozvody UT, revizní otvory, drážkování | 1 | kpl |  | 0
| 8.2 | Pořární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. | 1 | kpl |  | 0
| 8.3 | Lešení případně plošiny pro montáž potrubí ve výškách | 1 | kpl |  | 0
n | 9 | Ostatní
Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
x |  | CENA DODÁVKY bez DPH |  |  |  | 0
(cena zahrnuje dodávku+montáž)
Praha, 03/2017 Vypracoval: Ondřej Raboch
x
-
| p = | název profese
| n = | nadpis kapitoly
| x = | řádky, které mají zůstat beze změny