Dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

„ Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“

A)Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny

1. V projektové dokumentaci , části stavební řešení, výkres specifikace je u výrobku O05 uvedeno – okno interiérové požárně odolné EW45, pevné zasklení, plastový profil tl. 78 mm. Okno z plastových profilů nelze vyrobit s požární odolností. Ve výkazu výměr pol. č. 136 je toto okno uvedeno jako kovové. Jaká je specifikace okna O05?

2. Výkaz výměr pol. č. 196,197,198,199,200,201 – prosklené stěny samonosné skládací, sklo bezpečnostní, kování nerez + folie na sklo. Žádáme  o podrobnější specifikaci těchto výrobků, tyto stěny nejsou uvedeny v tabulce specifikací ani ve výkresu standardů.

3. Výkaz výměr pol. č. 211 – přesun a ochrana vybavení gastro – kam se vybavení gastro bude stěhovat a jakým způsobem by měla být zabezpečena jeho ochrana?

4. Na výkresech stavební části jsou označeny zámečnické a ocelové konstrukce ZK01, ZK08, ZK09 a další. Žádáme o podrobnější specifikaci zámečnických a ocelových výrobků, chybí tabulka s výpisem zámečnických výrobků.

5. Výkaz výměr pol. č. 112 – střecha desková – skleněná stříška nad zásobovacím vstupem bezpečnostní sklo samonosné 1,2x3,5. Žádáme  o podrobnější specifikaci tohoto výrobku, stříška není v tabulce specifikací ani ve výkresu standardů.

6. Výkaz výměr pol. č. 51 – poklopy pro zadláždění – chybí specifikace rozměrů poklopů

B)Rekonstrukce a nástavba školičky

7. Výkaz výměr stavební část pol. č. 57 – poklopy pro zadláždění – chybí rozměry poklopů

8. Výkaz výměr stavební část pol. č. 90 – provedení vodorovné izolace proti vodě přitavením – výměra 45 m2, pol. č. 91 – pás asfaltový těžký se skleněnou vložkou a posypem 2x – výměra 103,5 m2. Pokud bude vodorovný pás ve dvou vrstvách, měla by být výměra položky č. 90 dvojnásobná = 90 m2.

9. Výkaz výměr stavební části pol. č. 188  - okno plastové pevné zasklení 280x200 – požární odolnost EI30, stejný popis i ve výpisu oken pol. O19. Okno z plastových profilů nelze vyrobit s požární odolností.

10. Výkaz výměr stavební část pol. č. 215 – konstrukce výsuvného podia – atypický zámečnický výrobek – viz detail – jednotka 1 kpl – chybí specifikace tohoto výrobku, navíc chybí v PD výkres detailů, v PD je pod výkresem detaily pouze titulní list, žádáme o doplnění specifikace a výkresu detailů.

11. Výkaz výměr stavební část pol. č. 244 – zasklívání stěn a příček, balkonového zábradlí samonosného na bodové kotvy sklem bezpečnostním tl. do 8 mm, ke které konstrukci se vztahuje tato položka? Žádáme o doplnění specifikace tohoto výrobku.

V Prostějově dne 5.8.2016